- 建筑给水排水设计规范

- Code for design of building water supply and drainage

# GB 50015-2003

# 1  总     则

1.0.1  为保证建筑给水排水设计质量，使设计符合安全、卫生、适用、经济等基本要求，制订本规范。

1.0.2  本规范适用于居住小区、民用建筑给水排水设计，亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。

但设计下列工程时，还应按现行的有关专门规范或规定执行：

1  湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物。

2  抗震设防烈度超过9度的建筑物。

3  矿泉水疗、人防建筑。

4  工业生产给水排水。

5  建筑中水。

1.0.3  建筑给水排水设计，应在满足使用要求的同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件。

1.0.4  建筑给水排水工程设计，除执行本规范外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。

## 2.1  术     语

2.1.1  生活饮用水  potable water

水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。

2.1.2  生活杂用水  non-drinking water

用于冲洗便器、汽车，浇洒道路、浇灌绿化，补充空调循环用水的非饮用水。

2.1.3  小时变化系数  hourly variation coefficient

2.1.4  最大时用水量  maximum hourly water consumption

最高日用水时间内，最大一小时的用水量。

2.1.5  回流污染  backflow pollution

1  由于给水管道内负压引起卫生器具或受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。

2  非饮用水或其它液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。

2.1.6  空气间隙  air gap

1  给水管道出口或水嘴出口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离。

2  间接排水的设备或窗口的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直窨距离。

2.1.7  溢流边缘  flood-level rim

指由此溢流的容器上边缘。

2.1.8  引入管  service pipe, inlet pipe

将室外给水管引入建筑物或市政管道引入至小区给水管网的管段。

2.1.9  接户管  building unite pipe

布置在建筑物周围，直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。

2.1.10  入户管（进户管）  inlet pipe

住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。

2.1.11  竖向分区  vertical division block

建筑给水系统中，在垂直向分成若干供水区。

2.1.12  并联供水  parallel water supply

建筑物各竖向给水分区有独立增（减）压系统供水的方式。

2.1.13  串联供水  series water supply

建筑物各竖向给水分区，逐区串级增（减）压供水的方式。

2.1.14  明设  exposed installation

室内管道明露布置的方法。

2.1.15  暗设  concealed installation, embedded installation

室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内，或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。

2.1.16  分水器  manifold

集中控制多支路供水的管道附件。

2.1.17  卡套式连接  compression fitting

由带锁紧螺帽和丝扣管件将管材压紧于管件上的连接方式。

2.1.18  卡环式连接  insert connection

用专用管夹和卡环将管材和管件夹紧的连接方式。

2.1.19  线胀系数  coefficient of line-expansion

温度每增加1℃时，管线单位长度的增量。

2.1.20  卫生器具  plumbing fixture, fixture

供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。

2.1.21  卫生器具当量  fixture unit

以某一卫生器具流量（给水流量或排水流量）值为基数，其它卫生器具的流量（给水流量或排水流量）值与其的比值。

2.1.22  额定流量  rate of flow

卫生器具配水出口在单位时间内流出的规定水量。

2.1.23  设计流量  design flow

给水或排水某种时段的平均流量作为建筑给排水管道系统设计依据。

2.1.24  水头损失  head loss

水通过管渠、设备、建筑物等引起的能耗。

2.1.25  气压给水  pneumatic

由水泵和压力罐以及一些附件组成，水泵将水压入压力罐，依靠罐内的压缩空气压力，自动调节供水流量和保持供水压力的供水方式。

2.1.26  配水点  points of distribution

给水系统中的用水点。

2.1.27  循环周期  circulating period

循环水系统构筑物或输水管道内的有效水容积与单位时间内循环量的比值。

2.1.28  反冲洗  backwash

当滤料层截污到一定程度时，用较强的水流逆向对滤料进行冲洗。

2.1.29  历年平均不保证时  unassured hour for average year

累计历年不保证总小时数的年平均值。

2.1.30  水质稳定处理  water quality stabilzation treatment

为保持循环冷却水中的碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态（即不产生碳酸钙沉淀而结垢，也不因其溶角而腐蚀），并抑制微生物生长而采用的水处理工艺。

2.1.31  浓缩倍数  cycle of concentration

循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度的比值。

2.1.32  自灌  self-priming

卧式离心泵的泵顶、立式多级离心泵吸水端第一级（段）泵体置于最低设计启动水位标高以下，启动时水靠重力充入泵体的引水方式。

2.1.33  水景  waterscape,fountain

人工建造的水体景观。

2.1.34  生活污水  domestic soil

居民日常生活中排泄的粪便污水。

2.1.35  生活废水  domestic wastewater

居民日常生活中排泄的洗涤水。

2.1.36  生活排水  domestic sewage

居民在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。

2.1.37  排出管  building drain,outlet pipe

从建筑物内至室外检查井的排水横管段。

2.1.38  立管  vertical pipe,riser,stack

呈垂直或与水平线夹角小于45°的管道。

2.1.39  横管  horizontal pipe

呈水平或与水平线夹角小于45°的管道。

1  横支管  horizontal branch

连接器具排水管至排水立管的管段

2  横干管  horizontal main

连接若干根排水立管至排出管的管段。

2.1.40  清扫口  cleanout

装在排水横管上，用于清扫排水管的配件。

2.1.41  检查口  checkhole．checkpipe

带有可开启检查盖的配件，装设在排水立管及较长横管段上，作检查和清通之用。

2.1.42  存水湾  trap,water-sealed join

在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。

2.1.43  水封  water seal

在装置中有一定高度的水柱，防止排水管系统中气体窜入室内。

2.1.44  H管  H pipe

连接排水立管与通气立管如H的专用配件。

2.1.45  通气管  vent pipe,vent

为使排水系统内空气流通，压力稳定，防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。

2.1.46  伸顶通气管  stack vent

排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延伸至室外通气用的管道。

2.1.47  专用通气立管  specific vent stack

仅与排水立管连接，为排水立管内空气流通而调置的垂直通气管道。

2.1.48  汇合通气管  vent headers

连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分，并延伸至室外接通大气用的通气管段。

2.1.49  主通气立管  main vent stack

连接环形通气管和排水立管，为排水支管和排水立管内空气流通而设置的垂直管道。

2.1.50  副通气立管  secondary vent stack,assistant vent stack

仅与环形通气管连接，为使排水横支管内空气流通而设置的通气立管。

2.1.51  环形通气管  loop vent

在多个卫生器具的排水横支管上，从最始端卫生器具的下游端接至主通气立管或副通气立管的通气管段。

2.1.52  器具通气管  fixture vent

卫生器具存水弯出口端接至主通气管的管段。

2.1.53  结合通气管  yoke vent,yoke vent pipe

排水立管与通气立管的连接管段

2.1.54  间接排水  indirect drain

设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接，其间留有空气间隙。

2.1.55  埋设深度（覆土深度）  buried depth

埋地管道管顶至地表面的垂直距离。

2.1.56  水流偏转角  angle of turning flow

水流原来的流向与其改变后的流向之间的夹角。

2.1.57  充满度  depth ratio

水流在管渠中的充满程度，管道以水深及管径之比值表示，渠道以水深与设计最大水深之比值表示。

2.1.58  隔油池  grease interceptor

分隔、拦集生活废水中油脂物质的小型处理构筑物。

2.1.59  降温池  cooling tank

降低排水温度的小型处理构筑物。

2.1.60  化粪池  septic tank

将生活污水分格沉淀，并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。

2.1.61  中水  reclaimed water

各种排水经适当处理后达到规定的水质标准后回用的水。

2.1.62  医院污水  hospital sewage

医院、医疗卫生机构中被病原体污染了的水。

2.1.63  一级处理  primary treatment

又称机械处理。采用机械方法对污水进行初级处理。

2.1.64  二级处理  secondory treatment

由机械处理和生物化学或化学处理组成的污水处理过程。

2.1.65  换气次数  air change

通风系统单位时间内送风或排风体积与室内空间体积之比。

2.1.66  降雨强度rainfall intensity

单位时间内的降雨量。其计算单位通常以mm/min（或L/s·ha）表示。

2.1.67  重现期  recurrence interval

经一定长的雨量观测资料统计分析，等于或大于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间。其单位通常以年表示。

2.1.68  降雨历时  duration of rainfall

降雨过程中的任意连续时段。其计量单位通常以min表示。

2.1.69  地面集水时间  inlet time

雨水从相应汇水面积的最远点地表径流到雨水管渠入口的时间。其计算单位通常以min表示。简称集水时间。

2.1.70  管内流行时间  time of flow

雨水在管渠中流行的时间，其计算单位通常以min表示。简称流行时间。

2.1.71  汇水面积  catchment area

雨水管渠汇集降雨的面积。其计算单位通常以㎡或ha表示。

2.1.72  重力流雨水排水系统  gravity storm system

按重力流设计的屋面雨水排水系统。

2.1.73  压力流雨水排水系统

按压力流设计的屋面雨水排水系统。

2.1.74  雨水口  gulley hole,gutter inlet

将地面雨水导入雨水管渠的带格栅的集水口。

2.1.75  雨落水管  down pipe,leader

敷设在建筑物外墙，用于排除屋面雨水的排水立管。

2.1.76  悬吊管  hanged pipe

悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。

2.1.77  雨水斗  rain strainer

将建筑物屋面的雨水导入雨水立管的装置。

2.1.78  径流系数  runoff coefficient

一定汇水面积的雨水量与降雨量的比值。

2.1.79  集中热水供应系统  central hot water supply system

供给一幢或数幢建筑物所需热水的系统。

2.1.80  局部热水供应系统  local hot water supply system

供给单个或数个配水点所需热水的小型系数。

2.1.81  开式热水供应系统  open system for hot water supply

热水管系与大气相通的热水供应系统。

2.1.82  闭式热水供应系统  closed system for hot water supply

热水管系不与大气相通的热水供应系统。

2.1.83  单管热水供应系统  one-pipeline hot water system

用一根管道供单一温度，用水点不再调节水温的热水系统。

2.1.84  热源  source of heat

用以制取热水的能源。

2.1.85  热媒  heat medium

热传递载体。常为热水、蒸汽、烟气。

2.1.86  废热  waste heat

工业生产过程中排放的带有热量的废弃物质，如废蒸汽、高温废水（液）、高温烟气等。

2.1.87  设计小时耗热量  design heat consumption of maximum hour

热水供应系统中用水设备、器具最大一小时的耗热量。

2.1.88  同程热水供应系统  reversed returm hot water system

供水与回水管路长度基本相等的热水供应系统。

2.1.89  第一循环系统  heat carrier circulation system

集中热水供应系数中，蒸汽锅炉与水加热器或热水锅炉（机组）与热水贮水器之间组成的热媒循环系统。

2.1.90  上行下给式  upfeed system

给水横干管位于配水管网的上部，通过立管向下给水的方式。

2.1.91  下行上给式  downfeed  system

给水横干管位于配水管网的下部，通过立管向上给水的方式。

2.1.92  回水管  return pipe

在热水循环管系中仅通过循环流量的管段。

2.1.93  饮用净水  fine drinking water

自来水或符合生活饮用水水质标准的水经深度净化后可直接饮用的水。

- 2.2  符     号

2.2.1  流量、流速

|  | --给水流量； |
| --- | --- |
|  | --卫生器具给水或排水额定流量； |
|  | --排水流量； |
|  | --热水用水定额； |
|  | --设计小时热水量； |
|  | --卫生器具热水的小时用水定额； |
|  | --循环流量； |
|  | --最大流量； |
|  | --补充水水量； |
|  | --设计雨水流量； |
|  | --设计降雨强度； |
|  | --冷却塔风吹损失水量； |
|  | --冷却塔渗漏损失水量； |
|  | --冷却塔蒸发损失水量； |
|  | --水泵出流量； |
|  | --管道内的平均水流速度； |

2.2.2  水压、水头损失

|  | --水力半径； |
| --- | --- |
|  | --水力坡度； |
|  | --压力； |
|  | --管道单位长度的水头损失； |
|  | --循环流量通过配水管网的水头损失； |
|  | --循环流量通过回水管网的水头损失； |
|  | --第一循环管的自然压力值； |
|  | --水泵扬程。 |

2.2.3  几何特征

|  | --加热面积； |
| --- | --- |
|  | --汇水面积； |
|  | --高度； |
|  | --气压水罐总容积； |
|  | --气压水罐水容积； |
|  | --气压水罐的调节容积； |
|  | --贮热容积； |
|  | --膨胀水箱的有效容积； |
|  | --膨胀罐的容积； |
|  | --热水管道系统内的水容量； |
|  | --管道计算内径。 |

2.2.4  计算系数

|  | --根据建筑物用途而定的系数； |
| --- | --- |
|  | --卫生器具同时给水、排水百分数及卫生器具同时使用百分数； |
|  | --浓缩倍数； |
|  | --管道粗糙系数； |
|  | --传热系数； |
|  | --小时变化系数； |
|  | --卫生器具给水当量的同时出流概率； |
|  | --最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率； |
|  | --安全系数； |
|  | --气压水罐工作压力比； |
|  | --对应Uo的系数； |
|  | --气压水罐的容积系数； |
|  | --径流系数； |
|  | --折减系数； |
|  | --有效贮热容积系数； |
|  | --结垢和热媒分布不均匀影响传热效率的系数； |
|  | --热水供应系数的热损失系数； |
|  | --海澄-威廉系数。 |

2.2.5  热量、温度、比重和时间

|  | --设计小时供热量； |
| --- | --- |
|  | --设计小时耗热量； |
|  | --制备热水所需的热量； |
|  | --配水管道的热损失； |
|  | --降雨历时； |
|  | --地面集流时间； |
|  | --管渠内雨水流行时间； |
|  | --持续时间； |
|  | --热水温度； |
|  | --冷水温度； |
|  | --被加热水初温； |
|  | --被加热水终温； |
|  | --计算温度差； |
|  | --热媒初温； |
|  | --热媒终温； |
|  | --温度差； |
|  | --冷水密度； |
|  | --热水密度； |
|  | --热水回水密度； |
|  | --加热前加热、贮热设备内的水的密度； |
|  | --水的比热。 |

2.2.6  其它

|  | --管段的卫生器具给水当量总数； |
| --- | --- |
|  | --管段的卫生器具排水当量总数； |
|  | --同类型卫生器具数； |
|  | --用水计算单位数； |
|  | --水泵启动次数。 |

- 3.1  用水定额和水压

3.1.1  居住小区给水设计用水量，应根据下列用水量确定：

1  居住生活用水量；

2  公共建筑用水量；

3  绿化用水量；

4  水景、娱乐设施用水量；

5  道路、广场用水量；

6  公用设施用水量；

7  未预见用水量及管网漏失水量；

8  消防用水量。

注：消防用水量仅用于校核管网计算，不属正常用水量。

3.1.2  居住小区的居民生活用水量，就按小区人口和表3.1.9的住宅最高日生活用水定额经计算确定。

3.1.3  居住小区内的公共建筑用水量，应按其使用性质、规模，采用表3.1.10中的用水定额经计算确定。

3.1.4  居住小区绿化浇洒用水定额可按浇洒面积1.0～3.0L/m2·d计算。干旱地区可酌情增加；公用游泳池、水上游乐池和水景用水量按3.9.17、3.9.18、3.11.2条的规定确定。

3.1.5  居住小区道路、广场的浇洒用水定额可按浇洒面积2.0～3.0L/ m2·d计算。

3.1.6  居住小区消防用水量和水压及火灾延续时间，应按现行的《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》确定。

3.1.7  居住小区管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的10%~15%计。

3.1.8  居住小区内的公用设施用水量，应由该设施的管理部门提供用水量，当无重大公用设施时，不另计用水量。

3.1.9  住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数，根据住宅类别、建筑标准、卫生器具完善程度和区域等因素，可按表3.1.9确定。

表 3.1.9 住宅最高日生活用水定额及小时变化系数

| 住 宅 类 别 |  | 卫生器具设置标准 | 用水定额 (L/人.d) | 小时变化 系数Kh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普 通 住 宅 | I | 有大便器、洗涤盆 | 85～150 | 3.0～2.5 |
|  | II | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣盆、热水器和沐浴设备器 | 130～300 | 2.8～2.3 |
|  | III | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、集中热水供应（或家用热水机组）和沐浴设备 | 180～320 | 2.5～2.0 |
| 别墅 |  | 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、洒水栓，家用热水机组和沐浴设备 | 200～350 | 2.3～1.8 |

注：1  当地主管部门对住宅生活用水定额有具体规定时，应按当地规定执行。

2  别墅用水定额中含庭院碌化用水和汽车抹车用水

3.1.10  集体宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数，根据卫生器具完善程度和区域条件，可按表3.1.10确定。

表 3.1.10集体宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数

| 序号 | 建筑物名称 | 单位 | 最高日生活用水定额（L） | 使用时数(h) | 小时变化系数Kh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单身职工宿舍、学生宿舍、招待所、培训中心、普通旅馆 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室 设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 设单身卫生间、公用洗衣室 | 每人每日 每人每日 每人每日 每人每日 | 50～100 80～130 100～150 120～200 | 24 | 3.0～2.5 |
| 2 | 宾馆客房 旅客 员工 | 每床位每日每人每日 | 250～400 80～100 | 24 | 2.5～2.0 |
| 3 | 医院住院部 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室 设单独卫生间 医务人员 门诊部、诊疗所 疗养院、休养所住房部 | 每床位每日 每床位每日 每床位每日 每人每班 每病人每次 每床位每日 | 100～200 150～250 250～400 150～200 10～15 200～300 | 24 24 24 8 8～12 24 | 2.5～2.0 2.5～2.0 2.5～2.0 2.0～1.5 1.5～1.2 2.0～1.5 |
| 4 | 养老院、托老院 全托 日托 | 每人每日 每人每日 | 100～150 50～80 | 24 10 | 2.5～2.0 2.0 |
| 5 | 幼儿园、托儿所 有住宿 无住宿 | 每儿童每次 每儿童每次 | 50～100 30～50 | 24 10 | 3.0～2.5 2.0 |
| 6 | 公共浴室 淋浴 浴盆、淋浴 桑拿浴（淋浴、按摩池） | 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 | 100 120～150 150～200 | 12 12 12 | 2.0～1.5 |
| 7 | 理发室、美容院 | 每顾客每次 | 40～100 | 12 | 2.0～1.5 |
| 8 | 洗衣房 | 每kg干衣 | 40～80 | 8 | 1.5～1.2 |
| 9 | 餐饮业 中餐酒楼 快餐店、职工及学生食堂 酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉OK房 | 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 | 40～60 20～25 5～15 | 10～12 12～16 8～18 | 1.5～1.2 1.5～1.2 1.5～1.2 |
| 10 | 商场 员工及顾客 | 每m2营业厅面积每日 | 5～8 | 12 | 1.5～1.2 |
| 11 | 办公楼 | 每人每班 | 30～50 | 8～10 | 1.5～1.2 |
| 12 | 教学、实验楼 中小学校 高等院校 | 每学生每日 每学生每日 | 20～40 40～50 | 8～9 8～9 | 1.5～1.2 1.5～1.2 |
| 13 | 电影院、剧院 | 每观众每场 | 3～5 | 8～12 | 1.5～1.2 |
| 14 | 健身中心 | 每人每次 | 30～50 | 8～12 | 1.5～1.2 |
| 15 | 体育场(馆) 运动员淋浴 观众 | 每人每次 每人每场 | 30～40 3 | — 4 | 3.0～2.0 1.2 |
| 16 | 会议厅 | 每座位每次 | 6～8 | 4 | 1.5～1.2 |
| 17 | 客运站旅客、展览中心观众 | 每人次 | 3～6 | 8～16 | 1.5～1.2 |
| 18 | 菜市场地面冲洗及保鲜用水 | 每m2每日 | 10～20 | 8～10 | 2.5～2.0 |
| 19 | 停车库地面冲洗水 | 每m2每次 | 2～3 | 6～8 | 1.0 |

注: 1  除养老院、托儿所、幼儿园的用水定额中含食堂用水，其它均不含食堂用水。

2  除注明外,均不含员工生活用水，员工用水定额为每人每班40～60L。

3  医务建筑用水中已含医疗用水。

4  空调用应另计。

3.1.11  建筑物室内、外消防用水量、供水延续时间、供水水压等，应根据现行有关消防规范执行。

3.1.12  工业企业建筑，管理人员的生活用水定额可取长补短30～50L/人·班；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定,一般宜采用30～50L/人·班；用水时间为8h，小时变化系数为1.5～2.5。工业企业建筑淋浴用水定额,应根据《工业企业设计卫生标准》中的车间的卫生特征分级确定，一般可采用40～60L/人·次，延续供水时间为1h。

3.1.13  汽车冲洗用水定额，应根据车辆用途、道路路面等级和沾污程度，以及采用的冲洗方式，可按表3.3.13确定。

表 3.1.13  汽车冲洗用水量定额(L/辆·次)

| 冲洗方式 | 软管冲洗 | 高压水枪冲洗 | 循环用水冲洗 | 抹车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轿车 | 200～300 | 40～60 | 20～30 | 10～15 |
| 公共汽车 载重汽车 | 400～500 | 80～120 | 40～60 | 15～30 |

3.1.14  卫生器具的给水额定流量、当量、连结管径和最低工作压力应按表3.1.14确定。

表3.1.14 卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力

| 序 号 | 给水配件名称 | 额定流量 （L/s） | 当量 | 连接管公称 管径(mm) | 最低 工作压力(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤盆、拖布盆、盥洗槽 单阀水嘴 单阀水嘴 混合水嘴 | 0.15～0.20 0.30～0.40 0.15～0.20(0.14) | 0.75～1.00 1.50～2.00 0.75～1.00(0.70) | 15 20 15 | 0.050 |
| 2 | 洗脸盆 单阀水嘴 混合水嘴 | 0.15 0.15(0.10) | 0.75 0.75(0.50) | 15 15 | 0.050 |
| 3 | 洗手盆 感应水嘴 混合水嘴 | 0.10 0.15(0.10) | 0.50 0.75(0.50) | 15 15 | 0.050 |
| 4 | 浴盆 单阀水嘴 混合水嘴(含带淋浴转换器) | 0.20 0.24(0.20) | 1.00 1.20(1.00) | 15 15 | 0.050 0.050～0.070 |
| 5 | 淋浴器 混合阀 | 0.15（0.10） | 0.75(0.50) | 15 | 0.050～0.100 |
| 6 | 大便器 冲洗水箱浮球阀 延时自闭式冲洗阀 | 0.10 1.20 | 0.50 6.00 | 15 25 | 0.020 0.100～0.150 |
| 7 | 小便器 手动或自动自闭式冲洗阀 自动冲洗水箱进水阀 | 0.10 0.10 | 0.50 0.50 | 15 15 | 0.050 0.020 |
| 8 | 小便槽穿孔冲洗管(每m长) | 0.05 | 0.25 | 15～20 | 0.015 |
| 9 | 净身盆冲洗水嘴 | 0.10(0.07) | 0.50(0.35) | 15 | 0.050 |
| 10 | 医院倒便器 | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.050 |
| 11 | 实验室化验水嘴(鹅颈) 单联 双联 三联 | 0.07 0.15 0.20 | 0.35 0.75 1.00 | 15 15 15 | 0.020 0.020 0.020 |
| 12 | 饮水器喷嘴 | 0.05 | 0.25 | 15 | 0.050 |
| 13 | 洒水栓 | 0.40 0.70 | 2.00 3.50 | 20 25 | 0.050～0.100 0.050～0.100 |
| 14 | 室内地面冲洗水嘴 | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.050 |
| 15 | 家用洗衣机水嘴 | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.050 |

注：1  表中括弧内的数值系在有热水供应时，单独计算冷水或热水时使用。

2  当浴盆上附设淋浴器时，或混合水嘴有淋浴器转换开关时，其额定流量和当量只计水嘴，不计淋浴器。但水压应按淋浴器计。

3  家用燃气热水器，所需水压按产品要求和热水供应系统最不利配水点所需工作压力确定。

4  绿地的自动喷灌应按产品要求设计。

## 3.2  水质和防水质污染

3.2.1  生活给水系统的水质，应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求.

3.2.2  生活杂用水系统的水质，应符合现行行业标准《生活杂用水水质标准》的要求。

3.2.3  城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。

3.2.4  生活饮用水不得因管道产生虹吸回流而受污染，生活饮用水管道的配水件出水口应符合下列规定：

1  出水口不得被任何液体或杂质所淹没；

2  出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙，不得小于出水口直径的2.5倍；

3  特殊器具不能设置最小空气间隙时，应设置管道倒流防止器或采取其它有效的隔断措施。

3.2.5  从给水管道上直接接出下列用水管道时，应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置：

1  单独接出消防用水管道时，在消防用水管道的起端；

注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。

2  从城市给水管道上直接吸水的水泵，其吸水管起端；

3  当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时，在充（补）水上；

4  由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上；

5  垃圾处理站、动物养殖场（含动物园的饲养展览区）的冲洗管道及动物饮水管道的起端；

6  绿地等自动喷灌系统，当喷头为地下式或自动升降式时，其管道起端；

7  从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水，且小区供水管与城市给水管形成环状管网时，其引入管上（一般在总水表后）。

3.2.6  严禁生活饮用水管道与大便器（槽）直接连接。

3.2.7  生活饮用水管道应避开毒物污染区,当条件限制不能避开时,应采取防护措施.

3.2.8  生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.

3.2.9  埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理建筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源；周围2m以内不得有污水管和污染物。当达不到此要求时，应采取防污染的措施。

3.2.10  建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。

生活饮用水水池（箱）与其它用水水池（箱）并列设置时,应有各自独立的分隔墙,不得共用一幅分隔墙，隔墙与隔墙之间应有排水措施。

3.2.11  建筑物内的生活饮用水水池(箱)宜设在专用房间内,其上方的房间不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。

3.2.12  生活饮用水水池（箱）的构造和配管，应符合下列规定：

1  人孔、通气管、溢流管应有防止昆虫爬入水池（箱）的措施。

2  进水管应在水池（箱）的溢流水位以上接入，当溢流水位确定有困难时，进水管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径，但最小不应小于25mm，最大不应大于150mm。

当进水管口为淹没出流时，管顶应钻孔，孔径不宜小于管径的1／5。孔上宜装设同径的吸气阀或其它能破坏管内产生真空的装置。

注：不存在虹吸倒流的低位水池，其进水管不受本款限制，但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。

3  进出水管布置不得产生水流短路，必要时应设导流装置。

4  不得接纳消防管道试压水、泄压水等回流水或溢流水。

5  泄空管和溢流管的出口，不得直接与排水构筑物或排水管道相连接，应采取间接排水的方式。

6  水池(箱)材质、衬砌材料和内壁涂料，不得影响水质。

3.2.13  当生活饮用水水池（箱）内的贮水，48h内不能得到更新时，应设置水消毒处理装置。

3.2.14  在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时，应采取防止误饮误用的措施。

## 3.3  系  统  选  择

3.3.1  居住小区的室外给水系统，其水量应满足居住小区内全部用水的要求。

居住小区的加压给水系统，应尽量利用城市市政给水管网的水压直接供水。当市政给水管网的水压、水量不足时，应设置贮水调节和加压装置。

3.3.2  居住小区的加压给水系统，应根据小区的规模、建筑高度和建筑物的分布等因素确定加压站的数量、规模和水压。

3.3.3  建筑物内不同使用性质或计费的给水系统，应在引入管后分成各自独立的给水管网。

3.3.4  卫生器具给水配件承受的最大工作压力，不得大于0.6MPa。

3.3.5  高层建筑生活给水系统应竖向分区，竖向分区应符合下列要求：

1  各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa，特殊情况下不宜大于0.55MPa；

2  水压大于0.35MPa的入户管（或配水横管），宜设减压或调压设置；

3  各分区最不利配水点的水压，应满足用水水压要求。

3.3.6  建筑高度不超过100m 的建筑的生活给水系统，宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。建筑高度超过100m的建筑，宜采用垂直串连供水方式。

## 3.4  管材、附件和水表

3.4.1  给水系统采用的管材和管件，应符合现行产品标准的要求。管道和管件的工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力。

3.4.2  埋地给水管道采用的管材，应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载能力。可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。

3.4.3  室内的给水管道，应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。

3.4.4  给水管道上使用的各类阀门的材质，应耐腐蚀和耐压。根据管径大小和所承受压力的等级及使用温度，可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜心和全塑阀门等。

3.4.5  给水管道的下列部位应设置阀门：

1  居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。

2  居住小区室外环状管网的节点处，应按分隔要求设置。环状管段过长时，宜设置分段阀门。

3  从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。

4  入户管、水表前和各分支立管。

5  室内给水管道向住户、公共卫生间等接出的配水管起端；配水支管上配水点在3个及3个以上时应设置。

6  水池、水箱、加压泵房、加热器、减压阀、管道倒流防止器等应按安装要求配置。

3.4.6  给水管道上使用的阀门，应根据使用要求按下列原则选型：

1  需调节流量、水压时，宜采用调节阀、截止阀；

2  要求水流阻力小的部位（如水泵吸水管上），宜采用闸板阀；

3  安装空间小的场所，宜采用蝶阀、球阀；

4  水流需双向流动的管段上，不得使用截止阀；

5  口径较大的水泵，出水管上宜采用多功能阀；

3.4.7  给水管道的下列管段上应设置止回阀：

1  引入管上；

2  密闭的水加热器或用水设备的进水管上；

3  水泵出水管上；

4  进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。

注：装有管道倒流防止器的管段，不需在装止回阀。

3.4.8  止回阀的阀型选择,应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定，应符合下列要求：

1  阀前水压小的部位，宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。

2  关闭后密闭性能要求严密的部位，宜选用有关闭弹簧的止回阀。

3  要求削弱关闭水锤的部位，宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。

4  止回阀的阀掰或阀芯，应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。

3.4.9  给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时，应设置减压阀，减压阀的配置应符合下列要求：

1  比例式减压阀的减压比不宜大于3：1；可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差不应大于0.4MPa,要求环境安静的场所不应大于0.3MPa。

2  阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核，其压力不应大于配水件的产品标准规定的水压试验压力。

注：1  当减压阀串连使用时，按其中一个失效情况下，计算阀后最高压力。

2  配水件的试验压力一般按其工作压力的1.5倍计。

3  减压阀前的水压宜保持稳定，阀前的管道不宜兼作配水管。

4  阀后压力允许波动时，宜采用比例式减压阀；阀后压力要求稳定时，宜采用可调式减压阀。

5  供水保证率要求高，停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时，宜采用两个减压阀，并联设置，一用一备工作，但不得设置旁通管。

3.4.10  减压阀的设置应符合下列要求：

1  减压阀的公称直径应与管道管径相一致。

2  减压阀前应设阀们和过滤器；需拆卸阀体才能检修的减压阀后，应设管道伸缩器；检修时阀后水会倒流时，阀后应设阀门。

3  减压阀节点处的前后应装设压力表。

4  比例式减压阀宜垂直安装，可调式减压阀宜水平安装。

5  设置减压阀的部位，应便于管道过滤器的排污和减压阀的检修，地面宜有排水设施。

3.4.11  当给水管网存在短时超压工况，且短时超压会引起使用不安全时，应设置泄压阀，泄压阀的设置应符合下列要求：

1  泄压阀用于管网泄压，阀前应设置阀门。

2  泄压阀的泄水口，应连接管道，泄压水宜排入非生活用水水池，当直接排放时，应有消能措施。

3.4.12  安全阀阀前不得设置阀门，泄压口应连接管道将泄压水（汽）引至安全地点排放。

3.4.13  给水管道的下列部位应设置排气装置：

1  间歇性使用的给水管网，其管网末端和最高点应设置自动排气阀。

2  给水管网有明显起伏积聚空气的管段，已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气。

3  气压给水装置，当采用自动补气式气压水罐时，其配水管网的最高点应设自动排气阀。

3.4.14  给水系统的调节水池（箱），除进水能自动控制切断进水者外，其进水管上应设自动水位控制阀，水位控制阀的公称直径应与进水管管径一致。

3.4.15  给水管道的下列部位应设置管道过滤器;

1  减压阀、自动水位控制阀，温度调节阀等阀件前应设置。

2  水加热器的进水管上，换热装置的循环冷却水进水管上宜设置。

3  水泵吸水管上宜设置管道过滤器。

4  进水总表前应设置；住宅进户水表前应设置。

注：过滤器的滤网应采用耐腐蚀材料，网孔尺寸应按使用要求确定。

3.4.16  建筑物的引入管，住宅的入户管及公用建筑物内需计量水量的水管上均应设置水表。

3.4.17  住宅的分户水表宜相对集中读数，且宜设置于户外；对设置在户内的水表，宜采用远传水表或IC卡水表等智能化水表。

3.4.18  水表口径的确定应符合以下规定：

1  水表口径宜与给水管道接口管径一致；

2  用水量均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的常用流量。

3  用水量不均匀的生活给水系统的水表应以设计流量选定水表的过载流量。

4  在消防时除生活用水外尚需通过消防流量的水表，应以生活用水的设计流量叠加消防流量进行校核，校核流量不应大于水表的过载流量。

3.4.19  水表应装设在观察方便、不冻结、不被任何液体及杂质所淹没和不易受损坏的地方。

注：各种有累计水量功能的流量计，均可替代水表。

3.4.20  给水加压系统，应根据水泵扬程、管道走向、环境噪音要求等因素，设置水锤消除装置。

3.4.21  隔音防噪要求严格的场所，给水管道的支架应采用隔振支架；配水管起端宜设置水锤吸纳装置；配水支管与卫生器具配水件的连接宜采用软管连接。

## 3.5  管道布置和敷设

3.5.1  居住小区的室外给水管网，宜布置成环状网，或与市政给水管连接成环状网。

环状给水网与市政给水管的连接管不宜少于两条，当其中一条发生故障时，其余的连接管应能通过不小于70%的流量。

3.5.2  居住小区的室外给水管道，应沿区内道路平行于建筑敷设，宜敷设在人行道、慢车道或草底下；管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m，且不得影响建筑物的基础。

居住小区的室外给水管道与其它地下管线及乔木之间的最小净距，应符合本规范附录A的规定。

3.5.3  室外给水管道的覆土深度，应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m，行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。

3.5.4  室外给水管道上的阀门，宜设置阀门井或阀门套筒。

3.5.5  敷设在室外综合管廊（沟）内的给水管道，宜在热水、热力管道下方，冷冻管和排水管的上方。给水管道于各种管道之间的净距，应满足安装操作的要求，且不宜小于0.3m。

室内冷、热水管上、下平行敷设时，冷水管应在热水管下方；垂直平行敷设时，冷水管应在热水管右侧。

生活给水管道不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同管廊（沟）敷设。

3.5.6  室内生活给水管道宜布置成枝状管网，单向供水。

3.5.7  室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间，并应避免在生产设备上方通过。

室内给水管道的布置，不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。

3.5.8  室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。

3.5.9  埋地敷设的给水管应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础，在特殊情况下必须穿越时，应采取有效的保护措施。

3.5.10  给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜、给水管道不得穿过大便槽和小便槽，且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。

3.5.11  给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。

3.5.12  塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易受撞击处，如不能避免时，应在管外加保护措施。

3.5.13  塑料给水管道不得布置在灶台上边缘；明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于0.4m，据燃气热水器边缘不宜小于0.2m。达不到此要求时，应有保护措施。

塑料给水管道不得与水加热器或热水炉直接连接，应有不小于0.4m的金属管段过渡。

3.5.14  室内给水管道上的各种阀门，宜装设在便于检修和便于操作的位置。

3.5.15  建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距，平行埋设时不应小于0.5m；交叉埋设时不应小于0.15m，且给水管道应在排水管的上面。

3.5.16  给水管的伸缩补偿装置，应按直线长度、管材的线膨胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素经计算确定。应尽量利用管道自身的折角补偿温度变形。

3.5.17  当给水管道结露会影响环境，引起装饰、物品等受损害时，给水管道应作防结露保冷层，防结露保冷层的计算和构造，按现行的《设备及管道保冷技术通则》执行。

3.5.18  给水管道暗设时，应符合下列要求：

1  不得直接敷设在建筑物结构层内；

2  干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内，支管宜敷设在楼（地）面的找平层内或沿墙敷设在管槽内；

3  敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm；

4  敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材；

5  敷设在找平层或管槽内的管材，如采用卡套式或卡环式接口连接的管材，宜采用分水器向各卫生器具配水，中途不得有连接配件，两端接口应明露。地面宜有管道位置的临时标识。

3.5.19  管道井的尺寸，应根据管道数量、管径大小、排列方式、维修条件，结合建筑平面和结构形式等合理确定。需进人维修管道的管井，其维修人员的工作通道净宽度不宜小于0.6m；管道井应每层设外开检修门。

管道井的井壁和检修门的耐火极限及管道井的竖向防火隔断应符合消防规范的规定。

3.5.20  给水管道应避免穿越人防地下室，必须穿越时应按人防工程要求设置防暴阀门。

3.5.21  需要泄空的给水管道，其横管宜设有0.002～0.005的坡度坡向泄水装置。

3.5.22  给水管道穿越下列部位或接管时，应设置防水套管：

1  穿越地下室或地下构筑物的外墙处；

2  穿越屋面处；

注：有可靠的防水措施时，可不设套管。

3  穿越钢筋混凝土水池（箱）的壁板或地板连接管道时。

3.5.23  明设的给水立管穿越楼板时，应采用防水措施。

3.5.24  在室外明设的给水管道，应避免受阳光直接照射，塑料给水管还应有有效保护措施；在冻结地区应作保温层，保温层的外壳，应密封防渗。

3.5.25  敷设在有可能冻结的房间、地下室及管径、管沟等地方的给水管道应有防冻措施。

- 3.6  设计流量和管道水力计算

3.6.1  居住小区的室外给水管道的设计流量，应按下列规定确定：

1  当居住小区的规模在3000人及以下，且室外给水管网为枝状管网时，其住宅及小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设置的生活用水设计流量应按本规范3.6.3、3.6.4和3.6.5条的规定计算节点流量和管段流量。

2  当居住小区的规模在3000人以上，室外给水管网为环状，并符合本规范3.5.1条的规定时，其住宅应按本规范3.1.9条的规定计算最大用水时平均秒流量为节点流量。小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施生活用水设计流量，应按本规范3.1.10条计算最大用水小时平均秒流量为节点流量。

3  小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施，以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等，均以平均用水小时平均秒流量计算节点流量。

注：1  未预计水量和管网漏失量不计入管网节点流量，仅在计算小区管网与城市管网连接的引入管时，考虑预留此余量。

2  凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。

3.6.2  居住小区的室外给水管道，不论小区规模及管网形状，均应按3.6.1条第2款规定计算节点流量，再叠加区内一次火灾的最大消防流量（有消防贮水和专用消防管道供水的部分应扣除），对管道进行水力计算校核，管道末梢的室外消火栓从地面算起的水压，不得低于0.1MPa。

设有室外消火栓的室外给水管道，管径不得小于100mm。

3.6.3  建筑物的给水引入管的设计流量，符合下列要求：

1  当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时，取建筑物内的生活用水设计秒流量。

2  当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时，引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时生活用水量，且不得小于建筑物最高日平均时生活用水量。

3  当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水，又有自行加压供水时，应按本条第1、2款计算设计流量后，将两者叠加作为引入管的设计流量。

3.6.4  住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下列步骤和方法计算:

1  根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按3.6.41式计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:

(3.6.4-1)

| 式中 |  | --生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率（%）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --最高用水日的用水定额，按表3.1.9取用； |
|  |  | --每户用水人数； |
|  |  | --小时变化系数，按表达3.1.9取用； |
|  |  | --每户设置的卫生器具给水当量数； |
|  |  | --用水时数(h)； |
|  | 0.2 | --一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 |

2  根据计算管段上的卫生器具给水当量总数，按3.6.4-2式计算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率：

(3.6.4-2)

| 式中 |  | --计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率（%）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --对应于不同 系数，查附录C中表C； |
|  |  | --计算管段的卫生器具给水当量总数。 |

3  根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率，按3.6.4-3式计算得计算管段的设计秒流量：

(3.6.4-3)

| 式中 |  | --计算管段的设计秒流量(L/s)。 |
| --- | --- | --- |

注:1  为了计算快速、方便，在计算出 后，即可根据计算管段的 值从附录D的计算表中直接查得给水设计秒流量。 该表可用该内插法。

2  当计算管段的卫生器具给水当量总数超过表D中的最大值时,其流量应取最大用水时平均秒流量,即 。

4  有两条或两条以上具有不同最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的给水支管的给水干管,该管段的最大时卫生器具给水当量平均出流概率按3.6.4-4式计算:

(3.6.4-4)

| 式中 |  | --给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --支管的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率； |
|  |  | --相应支管的卫生器具给水当量总数。 |

3.6.5  集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、客运站、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量，应按下式计算：

(3.6.5)

| 式中 |  | --计算管段的给水设计秒流量（L/s）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --计算管段的卫生器具给水当量总数； |
|  |  | --根据建筑物用途而定的系数，应按表3.6.5采用。 |

注：1  如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时，应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。

2  如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时，应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。

3  大便器延时自闭冲洗阀的给水管段，大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计，计算得到的 附加1.10L/s的流量后，为该管段的给水设计秒流量。

4  综合楼建筑的 值应按加权平均法计算。

表3.6.5 根据建筑物用途而定的系数值( 值)

| 建筑物名称 | 值 |
| --- | --- |
| 幼儿园、托儿所、养老院 | 1.2 |
| 门诊部、诊疗所 | 1.4 |
| 办公楼、商场 | 1.5 |
| 学校 | 1.8 |
| 医院、疗养院、休养所 | 2.0 |
| 集体宿舍、旅馆、招待所、宾馆 | 2.5 |
| 客运站、会展中心、公共厕所 | 3.0 |

3.6.6  工企业的生活间、公共浴室、职工食堂或营业餐馆的厨房、体育场运动员休息室、剧院的化妆间、普通理化实验室等建筑的生活给水管道的设计秒流量，就按下式计算：

(3.6.6)

| 式中 |  | --计算管段的给水设计秒流量（L/s）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --同类型的一个卫生器具给水额定流量（L/s）； |
|  |  | --同类型卫生器具数； |
|  |  | --卫生器具的同时给水百分数，应按表3.6.6-1～表3.6.6-3采用。 |

注：1  如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时，应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。

2  大便器自闭式冲洗阀应单列计算，当单列计算值小于1.2L/s时，以1.2L/s计；大于1.2L/s时，以计算值计。

表3.6.6-1 工业企业生活间、公共浴室、剧院化妆间、体育场馆运动员休息室等卫生器具同时给水百分数

| 卫生器具名称 | 同时给水百分数（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业企业 生活间 | 公共浴室 | 剧院化妆室 | 体育场馆运动员 休息室 |
| 洗涤盆（池） | 33 | 15 | 15 | 15 |
| 洗手盆 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 洗脸盆、盥洗槽水嘴 | 60～100 | 60～100 | 50 | 80 |
| 浴盆 | — | 50 | — | — |
| 无间隔淋浴器 | 100 | 100 | — | 100 |
| 有间隔淋浴器 | 80 | 60～80 | 60～80 | 60～100 |
| 大便器冲洗水箱 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 大便器自闭式冲洗阀 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 小便器自闭式冲洗阀 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 小便器（槽）自动冲洗水箱 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 净身盆 | 33 | — | — | — |
| 饮水器 | 30～60 | 30 | 30 | 30 |
| 小卖部洗涤盆 | — | 50 | — | 50 |

注：健身中心的卫生间，可采用本表体育场馆运动员休息室的同时给水百分率。

表3.6.6-2  职工食堂、营业餐馆厨房设备同时给水百分数

| 厨房设备名称 | 同时给水百分数(%) |
| --- | --- |
| 污水盆(池) | 50 |
| 洗涤盆（池） | 70 |
| 煮锅 | 60 |
| 生产性洗涤机 | 40 |
| 器皿洗涤机 | 90 |
| 开水器 | 50 |
| 蒸汽发生器 | 100 |
| 灶台水嘴 | 30 |

注:职工或学生饭堂的洗碗台水嘴,按比例100%同时给水,但不与厨房用水叠加。

表3.6.6-3  实验室化验水嘴同时给水百分数

| 化验水嘴名称 | 同时给水百分数（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 科学研究实验室 | 生产实验室 |
| 单联化验水嘴 | 20 | 30 |
| 双联或三联化验水嘴 | 30 | 50 |

3.6.7  建筑物内的生活用水最大小时用水量，应按本规范表3.1.9和表3.1.10的规定计算确定。

3.6.8  住宅的入户管，公称直径不宜小于是20mm。

3.6.9  生活给水管道的水流速度，宜按表3.6.9采用。。

表3。6。9  生活给水管道的水流速度

| 公称直径（mm） | 15～20 | 25～40 | 50～70 | ≥80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水流速度（m/s） | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |

3.6.10  给水管道的沿程水头损失可按下式计算：

（3.6.10）                     (3.6.10)

| 式中 |  | --管道单位长度水头损失（kPa/m）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --管道计算内径（m）； |
|  |  | --给水设计流量(m3/s)； |
|  |  | --海澄-威廉系数。 |

各种塑料管、内衬(涂)塑管 =140；

铜管、不锈钢管 =130；

衬水泥、树脂的铸铁管 =130；

普通钢管、铸铁管 =100。

3.6.11  生活给水管活给水管道的水管的局部水头损失，宜按管道的连接方式，采用管(配)件当量长度法计算。当管道的管(配)件当量长度资料不足时，可按下列管件的连接状况，按管网的沿程水头损失的百分数取值:

1  管(配)件内径与管道内径一致，采用三通分水时,取材25%～30%；采用分水器分水时，取保15%～20%。

2  管(配)件内径略大于管道内径，采用三通分水时，取50%～60%；采用分水器分水时，取30%～35%。

3  管(配)件内径略小于管道内径，管(配)件的插口插入管口内连接,采用三通分水时，取70%～80%；采用分水器分水时，取35%～40%。

注:附录B为螺纹接口的阀门及管件的摩阻损失当量长度表。

3.6.12  水表的水头损失，应按选用产品所给定的压力损失值计算。在未确定具体产品时，可按下列情况取用：

1  住宅的入户管上的水表，宜取0.01Mpa。

2  建筑物或小区引入管上的水表，在生活用水工况时，宜取0.03MPa；在校核消防工况时，宜取0.05MPa。

3.6.13  比例式减压阀的水损失，阀后动水压宜按阀后静水压的80%～90%采用。

3.6.14  管道过滤器的局部水头损失，宜取0.01MPa。

3.6.15  管道倒流防止器的局部水头损失，宜取0.025～0.04MPa。

## 3.7  水塔、水箱、贮水池

3.7.1  居住小区采用水塔作为生活用水的调节构筑物时，应符合下列规定：

1  水塔的有效容积应经计算确定；

2  水塔应有保温防冻措施。

3.7.2  居住小区加压泵站的贮水池，应符合下列规定：

1  居住小区加压泵站的贮水池有效容积，其生活用水的调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定，资料不足时可按最高日用水量的15%～20%确定。

2  贮水池宜分成容积基本相等的两格。

3.7.3  建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定：

1  贮水池(箱)的有效容积应按进量与用水量变化曲线经计算确定；当资料不足时，宜按最高日用水量的20%～50%确定。

2  池（箱）外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要，无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m，设有人孔的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

3  贮水池（箱）不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。

4  贮水池内宜设有水泵吸水坑，吸水坑的大小和深度，应满足水泵吸水管的安装要求。

3.7.4  无调节要求的加压给水系统，可设置吸水井，吸水井的有效容积不应小于水泵3min设计秒流量。吸水井的其它要求应符合本规范3.7.3条的规定。

3.7.5  生活用水高位水箱应符合下列规定：

1  由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积，宜按用水人数和最高日用水定额确定；水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积，不宜小于最大用水时水量的50%；

2  高位水箱箱壁与水箱间墙壁及箱顶与水箱间顶的净距应符合本规范3.7.3条第2款规定，箱底与水箱间地面板的净距，当有管道敷设时不宜小于0.8m；

3  水箱的设置高度（以底板面计）应满足最高层用户的用水水压要求，如达不到要求时，宜在其入户管上设置管道泵增压。

3.7.6  建筑物贮水池（箱）应设置在通风良好、不结冻的房间内。

3.7.7  水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置，并应符合下列要求：

1  水池（箱）设置和管道布置应符合本3.2.9、3.2.10、3.2.12和3.2.13条有关防止水质污染的规定。

2  进、出水管宜分别设置。

3  当利用城市给水管网压力直接进水时，应设置自动水位控制阀，控制阀直径与进水管管径相同，当采用浮球阀时不宜少于两个，且进水管标高应一致。

4  当水箱采用水泵加压进水时，进水管不得设置自动水位控制阀，应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时，应在水箱进水管上装设电动阀，由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。

5  溢流管宜采用水平喇叭口集水；喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径。应按能排泄水塔（池、箱）的最大入流量确定，并宜比进水管管径大一级。

6  泄水管的管径，应按水池（箱）泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池（箱）中的水不能以重力自流泄空时，应设置移动或固定的提升装置。

7  水塔、水池应设水位监视溢流报警装置，水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。

3.7.8  生活用水中途转输水箱的转输调节容积宜取5-10min传输水泵的流量。

- 3.8  增压设备、泵房

3.8.1  选择生活给水系统的加压水泵，应遵守下列一般规定：

1  水泵的Q～H特性曲线，应是承受流量的增大，扬程逐渐下降的曲线。

注：对Q～H特性曲线存在有上升段的水泵，应分析在运行工况中不会出现不稳定式作时方可采用。

2  应根据管网水力计算进行选泵，水泵应在其高效区内运行。

3  生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵，备用泵的供水能力不应于最大一台运行水泵的供水能力。水泵宜自动切换交替运行。

3.8.2  居住小区的加压泵站，当给水管网无调节设施时，宜采用调速泵组或额定转速泵编组运行供水。泵组的最大出水量不应小于小区给水设计流量，并应以消防工况校核。

3.8.3  建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时，水泵的最大出水量不应小于最大小时用水量。

3.8.4  生活给水系统采用调速泵组供水时，应按设计秒流量选泵，调速泵在额定转速时的工作点，应位于水泵高效区的末端。

3.8.5  生活给水系统采用气压给水设备供水时，应符合下列规定：

1  气压水罐内的最低工作压力，应满足管网最不利处的配水点所需水压；

2  气压水罐内的最高工作压力，不得使管网最大水压处配水点的水压大于0.55MPa；

3  水泵（或泵组）的流量（以气压水罐内的平均压力计，其对应的水泵扬程的流量），不应小于给水系统最大小时用水量的1.2倍；

4  气压水罐的调节容积按下式计算：

（3.8.5-1）

| 式中 |  | --气压水罐的调节容积（m3）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --水泵（或泵组）的出流量（m3/h）； |
|  |  | --安全系数，宜取1.0～1.3； |
|  |  | --水泵在1h内启动次数，宜采用6～8次。 |

5  气压水罐的总容积按下式计算：

（3.8.5-2）

| 式中 |  | --气压水罐的调节容积（m3）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --气压水罐的水容积（m3）；应等于或大于调节容量； |
|  |  | --气压水罐内的工作压力比（以绝对压力计），宜采用0.65～0.85； |
|  |  | --气压水罐的容积系数，隔膜式气压水罐取1.05。 |

3.8.6  水泵宜自灌吸水，每台水泵宜设置单独从水池吸水的吸水管。吸水管内的流速宜采用1.0～1.2m/s；吸水管口应设置向下的喇叭口，喇叭口低于水池最低水位，不宜小于0.5m，达不到此要求时，应采取防止空气被吸入的措施。

吸水管喇叭口至池底的净距，不应小于0.8倍吸水管管径，且不应小于0.1m；吸水管喇叭口边缘与池壁的净距不宜小于1.5倍吸水管管径；吸水管与吸水管之间的净距，不宜小于3.5倍吸水管管径（管径以相邻两者的平均值计）。

注：当水池水位不能满足水泵自灌启动水位时，应有防止水泵启动的保护措施。

3.8.7  当每台水泵单独从水池吸水有困难时，可采用单独从吸水总管上自灌吸水，吸水总管应符合下列规定：

1  吸水总管伸入水池的引水管不宜少于两条，当一条引水管发生故障时，其余引水管应能通过全部设计流量。每条引水管上应设闸门。

注：水池有独立的两个及以上的分格，每格有一条引水管，可视为有两条以上引水管。

2  引水管应设向下的喇叭口，喇叭口的设置应符合本规范3.8.6条中吸水管喇叭口的相应规定，但喇叭口低于水池最低水位的距离不宜小于0.3m。

3  吸水总管内的流速应小于1.2m/s。

4  水泵吸管与吸水总管的连接，应采用管顶平接，或高出管顶连接。

3.8.8  自吸式水泵以水池最低水位计的允许安装高度，应根据当地的大气压力、最高水温时的饱和蒸汽压、水泵的汽蚀余量和吸水管路的水头损失，经计算确定，并应有不小于0.3m的安全余量。

3.8.9  每台水泵的出水管上，应装设压力表、止回阀和阀门（符合多功能阀安装条件的出水管，可用多功能阀取代止回阀和阀门），必要时应设置水锤消除装置。自灌式吸水的水泵吸水管上应装设阀门，并宜装设管道过滤器。

3.8.10  居住小区独立设置的水泵房，宜靠近用水大户，水泵机组的运行噪声应符合现行的《国家标准城市区域环境噪声标准》的要求。

3.8.11  民用建筑物内设置的水泵机组，宜设在吸水池的侧面或下方，其运行的噪声应符合《民用建筑隔声设计规范》的规定。

3.8.12  建筑物内的给水泵房，应采用下列减振防噪措施：

1  应选用低噪声水泵机组；

2  吸水管和出水管上应设置减装置；

3  水泵机组的基础应设置减振装置；

4  管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处，应采取防止固体传声措施；

5  必要时，泵房的墙壁和天花应采取隔音吸音处理。

3.8.13  设置水泵的房间，应设排水设施；通风应良好，不得结冻。

3.8.14  水泵机组的布置，应符合表3.8.14的规定：

表3.8.14  水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间的间距

| 电动机额定功率（kw） | 水泵机组外廓面与墙面之间的最小间距（m） | 相邻水泵机组外廓面之间的最小间距（m） |
| --- | --- | --- |
| ≤22 | 0.8 | 0.4 |
| ＞25～55 | 1.0 | 0.8 |
| ≥55，≤160 | 1.2 | 1.2 |

注：1  水泵侧面有管道时，外轮廓面计至管道外壁面。

2  水泵机组是指水泵与电动机的联合体，或已安装在金属座架上的多台水泵组合体。

3.8.15  水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装，不应小于0.1m；泵房内管道管外底距地面或管沟底面的距离，当管径≤150mm时，不应小于0.2m；当管径≥200mm时，不应小于0.25m。

3.8.16  泵房内宜有检修水泵的场地，检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于0.7m的通道确定。泵房内宜设置手动起重设备。

- 3.9  游泳池和水上游乐池

3.9.1  世界级比赛用游泳池的池水水质卫生标准，应符合国际游泳协会（FINA）关于游泳池池水水质卫生标准的规定。

3.9.2  国家级比赛用游泳池和宾馆内附建的游泳池的池水水质卫生标准，可参照国际游泳协会（FINA）关于游泳池水水质卫生标准的规定执行。其它游泳池和水上游乐池的池水水质应符合我国有关的卫生标准。

3.9.3  游泳池和水上游乐池的初次充水和使用过程中的补充水水质，应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。

3.9.4  泳池和水上游乐池的饮水、淋浴等生活用水水质，应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。

3.9.5  游泳池和水上游乐池水宜循环使用，游泳池和水上游乐池的池水循环周期应根据池的类型、用途、池水容积、水深、使用人数等因数确定，一般可以按表3.9.5采用。

表3.9.5  游泳池和水上游乐池的池水循环周期

| 序号 | 池的类型 |  | 循环周期（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比赛池、训练池 |  | 4～6 |
| 2 | 跳水池 |  | 8～10 |
| 3 | 俱乐部、宾馆内游泳池 |  | 6～8 |
| 4 | 公共游泳池 |  | 4～6 |
| 5 | 儿童池 |  | 2～4 |
| 6 | 幼儿戏水池 |  | 1～2 |
| 7 | 造浪池 |  | 2 |
| 8 | 按摩池 | 公 共 | 0.3～0.5 |
|  |  | 专 用 | 0.5～1.0 |
| 9 | 滑道池、探险池 |  | 6 |
| 10 | 家庭游泳池 |  | 8～10 |

注：池水的循环次数可按每日使用时间和循环周期的比值确定。

3.9.6  水上游乐池循环系统应根据水质、水温、水压和使用功能等因素，设计成一个或若干个独立的循环系统。

3.9.7  循环水应经过滤、加药和消毒处理，必要时还应进行加热。

3.9.8  循环水的预净化应在循环水泵的吸水管上装设毛发聚集器。

3.9.9  水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵，必须设置备用泵。

3.9.10  循环水过滤宜采用压力过滤器，压力过滤器应符合下列要求：

1  过滤器的滤速应根据池的类型、滤料种类确定。低速过滤器的滤速不宜大于10m/h，中速过滤器的滤速宜为10～25m/h，多层滤料过滤器的滤速宜为20～30m/h。

2  过滤器的个数及单个过滤器面积,应根据循环流量的大小、运行维护的情况,通过技术经济比较确定,且不宜少于两个。

3  过滤器宜采用水进行反冲洗，冲洗管道不得与市政给水管网直接连接。

3.9.11  循环水在净化过程中应投加下列药剂：

1  过滤前投加混凝剂；

2  根据消毒剂品种，宜在消毒前投加PH值调节剂；

3  根据气候条件和池水水质变化，不定期的间断式投加除藻剂；

4  根据池水的PH值、总碱度、钙硬度、总溶解固体等水质参数，投加水质平衡药剂（水质平衡应保证池水的水质符合卫生标准要求）。

3.9.12  游泳池和水上游乐池的池水必须进行消毒杀菌处理。

3.9.13  消毒剂的选用应符合下列要求：

1  杀菌消毒能力强，并有持续杀菌功能；

2  不造成水和环境污染，不改变池水水质；

3  对人体无刺激或刺激性小；

4  对建筑结构、设备和管道无腐蚀或轻微腐蚀；

5  费用低，且能就地取材。

3.9.14  使用瓶装氯气消毒时，氯气必须采用负压自动投加方式，严禁将氯直接注入游泳水中的投加方式。加氯间应设置防毒、防火和防暴装置，并符合有关现行规范的规定。

3.9.15  游泳池和水上游乐池的池水设计温度应根据池的类型按表3.9.15确定。

表3.9.15  游泳池和水上游乐池的池水设计温度

| 序号 | 池的类型 |  | 池水设计温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室 内 池 | 比赛池 | 25～27 |
| 2 |  | 训练池、跳水池 | 26～28 |
| 3 |  | 倶乐部、宾馆内游泳池 | 26～28 |
| 4 |  | 公共游泳池 | 26～28 |
| 5 |  | 儿童池、幼儿戏水池 | 28～30 |
| 6 |  | 滑道池 | 28～29 |
| 7 | 室 外 池 | 按摩池 | 不高于40 |
| 8 |  | 有加热设备 | 26～28 |
| 9 |  | 无加热设备 | 22～23 |

3.9.16  游泳池和水上游乐池水加热所需热量应经计算确定，加热方式宜采用间接式。

3.9.17  游泳池和水山游乐池的初次充水时间，应根据使用性质、城市给水条件等确定，宜小于24h，最长不超过48h。

3.9.18   游泳池和水上游乐池的补充水量可按表3.9.18确定。游泳池和水上游乐池应采用平衡水池或补充水箱间接补水，家庭游泳池等小型游泳池如采用直接补水，补充水管应采取有效的防止回流污染的措施。

表3.9.18   游泳池和水上游乐池的补充水量

| 序号 | 池的类型和特征 |  | 每日补充水量 占池水容积的百分数（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比赛池、训练池、跳水池 | 室内 | 3～5 |
|  |  | 室外 | 5～10 |
| 2 | 公共游泳池、游乐池 | 室内 | 5～10 |
|  |  | 室外 | 10～15 |
| 3 | 儿童池、幼儿戏水池 | 室内 | 不小于15 |
|  |  | 室外 | 不小于20 |
| 4 | 按摩池 | 专用 | 8～10 |
|  |  | 公用 | 10～15 |
| 5 | 家庭游泳池 | 室内 | 3 |
|  |  | 室外 | 5 |

注：游泳池和水上游乐池的最小补充水量应保证一个月内水池全部更新一次。

3.9.19  顺流式、混合式循环给水方式的游泳池和水上游乐池宜设置平衡水位的平衡水池，逆流式循环给水方式的游泳池和水上游乐池应设置平衡水量的均衡水池。

3.9.20  游泳池进水口和回水口的数量应满足循环流量的要求,设置位置应使游泳池内水流均匀、不产生涡流和短流。进水口格栅孔隙的水流速度不宜大于1.0m/s，回水口格栅孔隙的水流速度不应大于0.2m/s。进水口格栅孔隙的宽度不得大于8mm，池底回水口格栅孔隙的宽度成人池不得大于10mm，儿童池不得大于8mm。

3.9.21  游泳池泄水口应设置在池底的最低处，泄水口的数量按4h排空全部池水计算确定，游泳池宜设置池岸式溢流水槽。

3.9.22  进入公共游泳池和水上游乐池的通道，应设置浸脚消毒池。

3.9.23  游泳池和水上游乐池的管道、设备、容器、附件均应采用耐腐蚀材质或内壁涂衬耐腐蚀材料，材质与涂衬材料应符合有关卫生标准，不得影响池水水质。

3.9.24  比赛用跳水池必须设置水面制波装置。

3.9.25  跳水池的水面波浪应为均匀波纹小浪，浪高宜为25～40mm，制波方法宜采用起泡法。

3.9.26  幼儿戏水池的水深宜为0.3～0.4m，成人戏水池的水深宜为1.0m。

3.9.27  儿童游泳池的水深不得大于0.6m,当不同年龄段所用的池子合建在一起时，应采用栏杆将其分隔开。

## 3.10  冷却塔及循环冷却水

3.10.1  设计循环冷却水系统时应符合下列要求:

1  循环冷却水系统宜采用敞开式；

2  对于水温、水质、运行等要求差别较大的设备，循环冷却水系统宜分开设置；

3  敞开式循环冷却水系统的水质应满足被冷却设备的水质要求；

4  设备、管道设计时应能使用循环系统的余压充分利用。

3.10.2  冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度，应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合，应采用历年平均不保证50h的干球温度和湿球温度。

3.10.3  冷却塔位置的选择应根据下列因素综合确定：

1  气流应通畅，湿热空气回流影响小，且应布置在建筑物的最小频率风向的上风侧。

2  冷却塔不应布置在热源、废气和烟气排放口附近，不宜布置在高大建筑物中间的狭长地带上。

3  冷却塔与相邻建筑物之间的距离，除满足塔的通风要求外，还应考虑噪声、飘水等对建筑物的影响。

3.10.4  选用成品冷却塔时，应符合下列要求：

1  按生产厂家提供的热力特性曲线选定。设计循环水量不宜超过冷却塔的额定水量；当循环水量达不到额定水量的80%时，应对冷却塔的配水系统进行校核。

2  冷却塔应冷效高，能源省、噪声低、重量轻、体积小，寿命长、安装维护简单、飘水少。

3  材料应为阻燃型、并应符合防火要求。

4  数量宜与冷却水用水设备的数量、控制运行相匹配。

5  塔的形状应按建筑要求、占地面积及设置地点确定。

6  当冷却塔的布置不能满足3.10.3条的规定时，应采取相应的技术措施，并对塔的热力性能进行校核。

3.10.5  冷却塔的布置，应符合下列要求；

1  冷却塔宜单排布置。当需多排布置时，塔排之间的距离应保证塔排同时工作时的进风量。

2  单侧进风塔的进风面宜面向夏季主导风向，双侧进风塔的进风面宜平行夏季主导风向。

3  冷却塔进风侧离建筑物的距离宜大于塔进风口高度的2倍。冷却塔的四周除满足通风要求和管道安装位置外，还应留有检修通道。通道净距不宜小于1.0mm。

3.10.6  冷却塔应设置在专用的基础上，不得直接设置在楼板或屋面上。

3.10.7  环境对噪声要求较高时，可采取下列措施。

1  冷却塔的位置远离对噪声敏感的区域。

2  采用低噪声型或超低噪声型冷却塔。

3  进水管、出水管、补充水管上设置隔振防噪装置。

4  冷却塔基础设置隔振装置。

5  建筑上采取隔声吸音屏障。

3.10.8  循环水泵的台数宜与冷凝器相匹配，并宜设置备用水泵。循环水泵的出水量应按冷却水循环水量确定，扬程应按设备和管网循环水压要求确定，并应复核水泵泵壳承压能力。

3.10.9  冷却塔循环管道的流速，宜采用下列数值：

1  循环干管管径小于等于250mm时，为1.5～2.0m/s；管径大于250mm，小于500mm时，为2.0～2.5m/s；管径大于等于500mm时，为2.5～3.0m/s。

2  当循环水泵从冷却塔集水池中吸水时，吸水管的流速宜采用1.0～1.2mm/s；当循环水泵直接从循环管道吸水，吸水管直径小于等于250mm时，流速宜为1.0～1.5m/s，吸水管直径大于250mm时，流速宜为1.5～2.0m/s。水泵出水管的流速可采用循环干管下限流速。

3.10.10  冷却塔集水池的设计，应符合下列要求：

1  集水池容积应按下列两项因素的水量之和确定：

1）布水装置和淋水填料需附着，水量宜按循环水量的1.2%～15%确定；

2）水泵吸水口所需最小淹没深度应根据吸水管内流速确定，当流速小于等于0.6m/s时，最小淹没深度不应小于0.3m；当流速为1.2m/s时，最小淹没深度不应小于0.6m。

2  选用成品冷却塔时，应按本条第1款的规定，对其集水盘的容积进行核算，如不满足要求时，应加大集水盘深度和另设集水池。

3  不设集水池的多台冷却塔并联使用时，各塔的集水盘应设连通管，连通管的管径宜比总回水管的管径放大一号；连通管与各塔出水管的连接应为管顶平接。塔的出水口应采取防止空气吸入的措施。

4  每台（组）冷却塔应分别设置补充水管、泄水管、排污及溢流管。补水方式采用浮球阀或补充水箱。

当多台冷却塔共用集水池时，可设置一套补充水管、泄水管、排污及溢流管。

3.10.11  冷却塔补充水量可按下式计算:

（3.10.11）

| 注：对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量，一般按冷却水循环水量的1%～2%确定。 式中 |  | --补充水量（m3/h） |
| --- | --- | --- |
|  |  | --蒸发损失水量（m3/h） |
|  |  | --排污损失水量（m3/h） |
|  |  | --风吹损失水量（m3/h） |
|  |  | --浓缩倍数，设计浓缩倍数不宜小于3.0。 |

3.10.12  建筑空调系统的循环冷却水的水质稳定处理应结合水质情况，合理选择处理方法及设备。当冷却水循环水量大于1000m3/h时，宜设置水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。

3.10.13  旁流水处理水量可根据去除悬浮物或溶解固体分别计算。当采用过滤处理去除悬浮物时，过滤水量宜为冷却水循环水量的1%～5%。

## 3.11  水     景

3.11.1  水景水质应符合现行的《景观娱乐用水水质标准》中的规定。当喷头对水质有特殊要求时，循环水应进行过滤等处理。

3.11.2  喷泉用水应循环使用。循环系统的补充水量应根据蒸发、飘失、渗漏、排污等损失确定，室内工程宜取循环水流量的1%～3%，室外工程取循环水流量的3%～10%。

3.11.3  水景工程应根据喷头造型分组布置喷头。喷泉的每组射流应设调节装置。

3.11.4  水景工程管道应按不同特性的喷头设置配水管，配水管宜环状布置，水头损失宜采用50～100Pa/m。管道改变方向处宜采用直管弯，不宜采用弯头、三通配件；管道变径处应采用异径管；喷嘴前应有不小于20倍喷嘴口直径的直线管段或设整流装置。

3.11.5  水景工程循环水泵宜采用潜水泵，直接设置于水池底。

水景工程循环水泵宜按不同特性的喷头，喷头系统分开设置。水景工程循环水泵的流量和扬程应按所选喷头形式、喷水高度、喷嘴直径和数量，以及管道系统的水头损失等经计算确定。

3.11.6  水景水池如采用生活饮用水作为补充水时，应采取防止回流污染的措施。

3.11.7  水景水池应设置补充水管、溢流管、泄水管。在池的周围宜设排水设施。

3.11.8  水景工程的运行方式可根据工程要求设计成手控、程控或声控；控制柜应按电气工程要求，设置于控制室内，控制室应干燥、通风。

3.11.9  瀑布、涌泉、溪流等水景工程设计，应符合下列要求：

1  设计循环流量应为计算流量的1.2倍；

2  水池设置应符合本规范3.11.6和3.11.7条要求；

3  电器控制可设置于附近小室内。

3.11.10  水景工程宜采用不锈钢等耐腐蚀管材。

- 4.1  系  统  选  择

4.1.1  新建居住小区应采用生活排水与雨水分流排水系统。

4.1.2  建筑物内下列情况下宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统：

1  建筑物使用性质对卫生标准要求较高时；

2  生活污水需经化粪池处理后才能排入市政排水管道时；

3  生活废水需回收利用时。

4.1.3下列建筑物排水应单独排水至水处理或回收构筑物；

1  公共饮食业厨房含有大量油脂的洗涤废水；

2  洗车台冲洗水；

3  含有大量致病菌，放射性元素超过排放标准的医院污水；

4  水温超过40℃的锅炉、水加热器等加热设备排水；

5  用作中水水源的生活排水。

4.1.4  建筑物雨水管道应单独设置，在缺水或严重缺水地区，宜设置雨水贮存池。

4.2  卫生器具及存水弯

4.2.1  卫生器具的设置数量，应符合现行的有关设计标准、规范或规定的要求。

4.2.2  卫生器具的材质和要求，均应符合现行的有关产品标准的规定。

4.2.3  大便器选用应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应选用节水型大便器。

4.2.4  公共场所设置小便器时，应采用延时自闭式冲洗阀或自动冲洗装置。

4.2.5  公共场所的洗手盆宜采用限流节水型装置。

4.2.6  构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。

4.2.7  医疗卫生机构内门诊、病房、化验室、试验室等处不在同一房间内的卫生器具不得共用存水弯。

4.2.8  卫生器具的安装高度可按表4.2.8确定。

表4.2.8  卫生器具的安装高度

| 序号 | 卫生器具名称 | 卫生器具边缘离地高度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居住和公共建筑 | 幼儿园 |
| 1 | 架空式污水盆（池）（至上边缘） | 800 | 800 |
| 2 | 落地式污水盆（池）（至上边缘） | 500 | 500 |
| 3 | 洗涤盆（池）（至上边缘） | 800 | 800 |
| 4 | 洗手盆（至上边缘） | 800 | 500 |
| 5 | 洗脸盆（至上边缘） | 800 | 500 |
| 6 | 盥洗糟（至上边缘） | 800 | 500 |
| 7 | 浴盆（至上边缘） | 480 | — |
|  | 按摩浴盆（至上边缘） | 450 | — |
|  | 淋浴盆（至上边缘） | 100 | — |
| 8 | 蹲、坐式大便器（从台阶面至低水箱底） | 1800 | 1800 |
| 9 | 蹲式大便器（至低水箱底） | 900 | 900 |
| 10 | 坐式大便器（至低水箱底） |  |  |
|  | 外露排出管式 | 510 | — |
|  | 虹吸喷射式 | 470 | 370 |
|  | 冲落式 | 510 | — |
|  | 旋涡连体式 | 250 | — |
| 11 | 坐式大便器（至上边缘） |  |  |
|  | 外露排出管式 | 400 |  |
|  | 虹吸喷射式 | 380 | — |
|  | 冲落式 | 380 | — |
|  | 旋涡连体式 | 360 | — |
| 12 | 大便糟（从台阶面至冲洗水箱底） | 不低于2000 | — |
| 13 | 立式小便器（至受水部分上边缘） | 100 | — |
| 14 | 挂式小便器（至受水部分上边缘） | 600 | 450 |
| 15 | 小便槽（至台阶面） | 200 | 150 |
| 16 | 化验盆（至上边缘） | 800 | — |
| 17 | 净身器（至上边缘） | 360 | — |
| 18 | 饮水器（至上边缘） | 1000 | — |

- 4.3  管道布置和敷设

4.3.1  居住小区排水管的布置应根据小区规划、地形标高、排水流向，按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。

4.3.2  居住小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定，应符合下列要求：

1  小区干道和小区组团道路下的管道，覆土深度不宜小于0．7mm。

2  生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冷冻线以上0．15m，且覆土深度不宜小于0.3m。

4.3.3  建筑物内排水管道布置应符合下列要求：

1  自卫生器具至排出管的距离应最短，管道转管应最少。

2  排水立管宜靠近排水量最大的排水点。

3  架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内，以及仪器和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。

4  排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。

5  排水埋地管道，不得布置在可能受重物压坏或穿越生产设置基础。

6  排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间，并不宜靠近与卧室相邻的内墙。

7  排水管道不宜穿越橱窗、壁柜。

8  塑料排水立管应避免布置在易受机械撞击处，如不能避免时，应采取保护措施。

9  塑料排水管应避免布置在热源附近，如不能避免，并导致管道表面受热温度大于60℃时，应采取隔热措施。塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0．4m。

10  排水管道外表面如可能结露，应根据建筑物性质和使用要求，采了以防结露措施。

4.3.4  排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。

4.3.5  室内排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上方。

4.3.6  排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时，应采取防护措施。

4.3.7  排水管道宜地下埋设或在地面上，楼板下明设，如建筑有要求时，可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶内暗设，但应便于安装和检修。在气温较高、全年不结冻的地区，可沿建筑物外墙敷设。

4.3.8  住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。

4.3.9  室内管道的连接应符合下列规定。

1  卫生器具排水管与排水横管垂直连接，应采用90℃斜三通。

2  排水管道的横管与立管连接，宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通。

3  排水立管与排出管端部的连接，宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。

4  排水管应避免在轴线偏置，当受条件限制时，宜用乙字管或两个45°弯头连接。

5  支管接入横干管、立管接入横干管时，宜在横干管管顶或其两侧45°范围内接入。

4.3.10  塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节，伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。

注：室内、外埋地管道可不设伸缩节。

4.3.11  建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时，应根据建筑物性质、管径和设置条件，以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。

4.3.12  靠近排水立管底部的排水支管连接，应符合下列要求：

1  排水立管仅设置伸顶通气管时，最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。

表4.3.12  最低横支管与立管连接处到立管管底的垂直距离

| 立管连接卫生器具的层数 | 垂直距离（m） |
| --- | --- |
| ≦4 | 0．45 |
| 5～6 | 0．75 |
| 7～12 | 1．2 |
| 13～19 | 3．0 |
| ≧20 | 6．0 |

注：当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时，可将表中垂直距离缩小一档。

2  排水支管连接在排出管或排水横管上时，连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m，且不得小于1.5m。

3  横支管接入横干管竖直转向管段时，连接点应距连向处以下不得小于0．6m。

4  当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条1、2款的要求时，排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施。

4.3.13  下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接，应采取间接排水的方式：

1  生活饮用水贮水箱（池）的泄水管和溢流管；

2  开水器、热水器排水；

3  医疗灭菌消毒设备的排水；

4  蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水；

5  贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。

4.3.14  设备间接排水宜入邻近的洗涤盆、地漏。如不可能时，可设置排水明沟、排水漏斗或容器。间接排水口最小空气间隙，宜按表4.3.14确定。

表4．3．14  间接排水口最小空气间隙

| 间接排水管管径（mm） | 排水口最小空气间隙（mm） |
| --- | --- |
| ≦25 | 50 |
| 32～50 | 100 |
| >50 | 150 |

注：饮料用贮水箱的间接排出口最小空气间隙，不得小于150mm。

4.3.15  间接排水的漏斗或容器不得产生溅水、溢流，并应布置在容易检查、清洁的位置。

4.3.16  生活废水在下列情况下，可采用有盖的排水沟排除：

1  废水中含有大量悬浮物或沉淀物需经常冲洗；

2  设置排水支管很多，用管道连接有困难；

3  设备排水点的位置不固定；

4  地面需要经常冲洗。

4.3.17  废水中如夹带纤维或有大块物体，应在排水管道连接处设置格栅或带网筐地漏。

4.3.18  室外排水管的连接应符合下列要求：

1  排水管与排水管连接，应用检查井连接。

2  室外排水管道，除有水流跌落差以外，宜管顶平接。

3  排出管管顶标高不得低于室外接户管管顶标高。

4  连接处的水流偏转角不得大于90o，当跌落差大于0.3m时，可不受角度的限制。

4.3.19  室外排水沟与室外排水管道连接处，应设水封装置。

4.3.20  排水管穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处，应采取防水措施。

4.3.21  当建筑物沉降可能导致排出管倒坡时，应采取防倒坡措施。

4.3.22  排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时，应在立管底部设支墩或其它固定措施。地下室立管与排水管转弯处也应设置支墩或固定措施。

- 4.4  排水管道水力计算

4.4.1  居住小区生活排水系统排水定额是其相应的生活给水系统用水定额的85%～95%。

居住小区生活排水系统小时变化系数与其相应的生活给水系统小时变化系数相同，应按本规范3.1.2和3.1.3条确定。

4.4.2  公共建筑生活排水定额和小时变化系数与公共建筑生活给水用水定额和小时变化系数相同，应按本规范3.1.10条规定确定。

4.4.3  居住小区生活排水的设计流量应按住宅生活排水最大小时流量与公共建筑生活排水最大小时流量之和确定。

4.4.4  卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径应按表4.4.4确定。

表4.4.4  卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径

| 序号 | 卫生器具名称 | 排水流量（L/s） | 当量 | 排水管管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 洗涤盆、污水盆（池） 餐厅、厨房洗菜盆（池） 单格洗涤盆（池） 双格洗涤盆（池） 盥洗槽（每个水嘴） 洗手盆 洗脸盆 浴盆 淋浴器 大便器 高水箱 低水箱 冲落式 虹吸式、喷射虹吸式 自闭式冲洗阀 医用倒便器 小便器 自闭式冲洗阀 感应式冲洗阀 大便槽 ≤4个蹲位 >4个蹲位 小便槽（每米长） 自动冲洗水箱 化验盆（无塞） 净身器 饮水器 家用洗衣机 | 0.33 0.67 1.00 0.33 0.10 0.25 1.00 0.15 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 0.10 0.10 2.50 3.00 0.17 0.20 0.10 0.05 0.50 | 1.00 2.00 3.00 1.00 0.30 0.75 3.00 0.45 4.50 4.50 6.00 4.50 4.50 0.30 0.30 7.50 9.00 0.50 0.60 0.30 0.15 1.50 | 50 50 50 50～75 32～50 32～50 50 50 100 100 100 100 100 40～50 40～50 100 150 — 40～50 40～50 25～50 50 |

注：家用洗衣机排水软管，直径为30mm，有上排水的家用洗衣机排水软管内径为19mm。

4.4.5  住宅、集体宿舍、旅馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、会展中心、中小学教学楼等建筑生活排水管道设计秒流量，应按下式计算：

（4.4.5）

| 式中 |  | --计算管段排水设计秒流量（L/s）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --计算管段的卫生器具排水当量总数； |
|  |  | --根据建筑物用途而定的系数，按表4.4.5确定； |
|  |  | --计算管段上最大一个卫生器具的排水流量（L/s）。 |

表4.4.5  根据建筑物用途而定的系数 值

| 建筑物名称 | 住宅、宾馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院的卫生间 | 集体宿舍、旅馆和其他公共建筑的公共盥洗室和厕所间 |
| --- | --- | --- |
| 值 | 1.5 | 2.0～2.5 |

注：如计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时，应按卫生器具排水流量累加值计。

4.4.6  工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、职工食堂或营业餐厅的厨房、实验室、影剧院、体育场、候车（机、船）等建筑物的生活管道排水设计秒流量，应按下式计算：

（4.4.6）

| 式中 |  | --计算管段排水设计秒流量（L/s）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --同类型的一个卫生器具排水流量（L/s）； |
|  |  | --同类型卫生器具数； |
|  |  | --卫生器具的同时排水百分数，按本规范第3.6.6条采用。冲洗水箱大便器的同时排水百分数应按照12%计算。 |

注：当计算排水流量小于一个大便器排水流量时，应按一个大便器的排水流量计算。

4.4.7  排水横管的水力计算，应按下式计算：

（4.4.7）

| 式中 |  | --速度（m/s）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --水力半径（m）； |
|  |  | --水力坡度，采用排水管的坡度； |
|  |  | --粗糙系数。铸铁管为0.013；混凝土管、钢筋混凝土管为0.013～0.014；钢管为0.012；塑料管为0.009。 |

4.4.8  居住小区生活排水管道的最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度宜按表4.4.8确定。

表4.4.8  居住小区室外生活排水管道最小管径、最小设计坡度和最大设计充满度

| 管别 | 管材 | 最小管径（mm） | 最小设计坡度 | 最大设计充满度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接户管 | 埋地塑料管 | 160 | 0.005 | 0.5 |
|  | 混凝土管 | 150 | 0.007 |  |
| 支管 | 埋地塑料管 | 160 | 0.005 |  |
|  | 混凝土管 | 200 | 0.004 | 0.55 |
| 干管 | 埋地塑料管 | 200 | 0.004 |  |
|  | 混凝土管 | 300 | 0.003 |  |

注：接户管管径不得小于建筑物排出管管径。

4.4.9  建筑物内生活排水铸铁管道的最小坡度和最小设计充满度，宜按表4.4.9确定。

表4.4.9  建筑物内生活排水铸铁管道的最小坡度和最大设计充满度

| 管径（mm） | 通用坡度 | 最小坡度 | 最大设计充满度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.035 | 0.025 | 0.5 |
| 75 | 0.025 | 0.015 |  |
| 100 | 0.020 | 0.012 |  |
| 125 | 0.015 | 0.010 |  |
| 150 | 0.010 | 0.007 | 0.6 |
| 200 | 0.008 | 0.005 |  |

4.4.10  建筑排水塑料管排水横支管的标准坡度应为0.026。排水横干管的坡度可按表4.4.10调整。

表4.4.10  建筑排水塑料管排水横干管的最小坡度和最大设计充满度

| 外径（mm） | 最小坡度 | 最大设计充满度 |
| --- | --- | --- |
| 110 | 0.004 | 0.5 |
| 125 | 0.0035 | 0.5 |
| 160 | 0.003 | 0.6 |
| 200 | 0.003 | 0.6 |

4.4.11 生活排水立管的最大排水能力，应按表4.4.11-1～表4.4.11-4确定。立管管径不得小于所连接的横支管管径。

表4.4.11-1  设有通气管系统的铸铁排水立管最大排水能力

| 排水立管管径（mm） | 排水能力（L/s） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 仅设伸顶通气管 | 有专用通气立管或主通气立管 |
| 50 | 1.0 | — |
| 75 | 2.5 | 5 |
| 100 | 4.5 | 9 |
| 125 | 7.0 | 14 |
| 150 | 10.0 | 25 |

表4.4.11-2  设有通气管系统的塑料排水立管最大排水能力

| 排水立管管径（mm） | 排水能力（L/s） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 仅设伸顶通气管 | 有专用通气立管或主通气立管 |
| 50 | 1.2 | — |
| 75 | 3.0 | — |
| 90 | 3.8 | — |
| 110 | 5.4 | 10.0 |
| 125 | 7.5 | 16.0 |
| 160 | 12.0 | 28.0 |

注：表内数据系在立管底部放大一号管径条件下的通水能力，如不放大时，可按表4.4.11-1确定。

表4.4.11-3  单立管排水系统的立管最大排水能力

| 排水立管管径（mm） | 排水能力（L/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混合器 | 塑料螺旋管 | 旋流器 |
| 75 | — | 3.0 | — |
| 100 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 125 | 9.0 | — | 10.0 |
| 150 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |

表4.4.11-4  不通气的生活排水立管最大排水能力

| 立管工作高度（m） | 排水能力（L/s） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立管管径（mm） |  |  |  |  |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| ≤2 | 1.00 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 7.00 |
| 3 | 0.64 | 1.35 | 2.40 | 3.40 | 5.00 |
| 4 | 0.50 | 0.92 | 1.76 | 2.70 | 3.50 |
| 5 | 0.40 | 0.70 | 1.36 | 1.90 | 2.80 |
| 6 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.20 |
| 7 | 0.40 | 0.50 | 0.76 | 1.20 | 2.00 |
| ≥8 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 1.00 | 1.40 |

注：1  排水立管工作高度，按最高排水横支管和立管连接处距排出管中心线间的距离计算。

2  如排水立管工作高度在表中是列出的两个高度值之间时，可用内插法求得排水立管的最大排水能力数值。

3  排水立管管径为100mm的塑料管外径为110mm，排水管管径为150mm的塑料管外径为160mm。

4.4.12  大便器排水管最小管径不得小于100mm。

4.4.13  建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。

4.4.14  多层住宅厨房间的立管管径不宜小于75mm。

4.4.15  下列场所设置排水横管时，管径的确定应符合下列要求：

1  建筑底层排水管道与其楼层管道分开单独排出时，其排水横支管管径可按表4.4.11-4中立管工作高度≤2m的数值确定。

2  公共食堂厨房内的污水采用管道排除时，其管径比计算管径大一级，但干管管径不得小于100mm，支管管径不得小于75mm。

3  医院污物洗涤盆（池）和污水盆（池）的排水管管径，不得小于75mm。

4  小便槽或连接3个及3个以上的小便器，其污水支管管径，不宜小于75mm。

5  浴池的泄水管管径宜采用100mm。

- 4.5  管材、附件和检查井

4.5.1  排水管材选择应符合下列要求：

1  居住小区内排水管道，宜采用埋地排水塑料管、承插式混凝土管或钢筋混凝土管。当居住小区内设有生活污水处理装置时，生活排水管道应采用埋地排水塑料管。

2  建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件。

3  当排水温度大于40℃时，应采用金属排水管或耐热塑料排水管。

4.5.2  室外排水管道的连接在下列情况下应采用检查井：

1  在管道转弯和连接支管处；

2  在管道的管径、坡度改变处。

4.5.3  室外生活排水管道管径小于等于150mm时，检查井间距不宜大于20m。管径大于等于200mm时，检查井间距不宜大于30m。

4.5.4  生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时，应采取密闭措施。

4.5.5  检查井的内径应根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。井深小于或等于1.0m时，井内径可小于0.7m；井深大于1.0m时，其内径不宜小于0.7m。

注：井深系指盖板顶面至井底的深度，方形检查井的内径指内边长。

4.5.6  生活排水管道的检查井内应做导流槽。

4.5.7  厕所、盥洗室、卫生间及其它需要经常从地面排水的房间，应设置地漏。

4.5.8  地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处。

4.5.9  带水封的地漏水封深度不得小于50mm。

4.5.10 地漏的选择应符合下列要求：

1  应优先采用直通式地漏。

2  卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所，应设置密闭地漏。

3  食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网框式地漏。

4.5.11  淋浴室内地漏的排水负荷，可按表4.5.11确定。当用排水水沟排水时，8个淋浴器可设置一个直径为100mm的地漏。

表4.5.11  淋浴室地漏管径

| 淋浴器数量（个） | 地漏管径（mm） |
| --- | --- |
| 1～2 | 50 |
| 3 | 75 |
| 4～5 | 100 |

4.5.12  在生活排水管道上，应按下列规定设置检查口和清扫口：

1  铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m，塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层，应设置检查口，当立管水平拐弯或有乙字管时，在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。

2  在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上，宜设清扫口。

在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。

3  在水流偏转角大于45o的排水横管上，应设检查口或清扫口。

注：可采用清扫口的转角配件替代。

4  当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表4.5.12-1的数值时，应在排出管上设清扫口。

表4.5.12-1  排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度

| 管径（mm） | 50 | 75 | 100 | 100以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大长度（m） | 10 | 12 | 15 | 20 |

5  排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离，应符合表4.5.12-2的规定。

表4.5.12-2  排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离

| 管道管径（mm） | 清扫设备种类 | 距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活废水 | 生活污水 |
| 50～75 | 检查口 | 15 | 12 |
|  | 清扫口 | 10 | 8 |
| 100～150 | 检查口 | 20 | 15 |
|  | 清扫口 | 15 | 10 |
| 200 | 检查口 | 25 | 20 |

4.5.13  在排水管道上设置清扫口，应符合下列规定：

1  在排水横管上设清扫口，宜将清扫口设置在楼板或地坪上，且与地面相平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.15m。.

2  排水管起点设置堵头代替清扫口时，堵头与墙面应有不小于0.4m的距离。

注：可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。

3  在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口，其尺寸应与管道同径；管径等于或大于100mm的排水管道上设置清扫口，应采用100mm直径清扫口。

4  铸铁排水管道设置的清扫口，其材质应为铜质；硬聚氯乙烯管道上设置的清扫口与管道同质。

5  排水横管连接清扫口的连接管管件应与清扫口同径，并采用450斜三通和450弯头或由2个450弯头组合的管件。

4.5.14  排水管上设置检查口应符合下列规定：

1  立管上设置检查口，应在地（楼）面以上1.0m，并应高于该层卫生器具上边缘0.15m。

2  埋地横管上设置检查口时，检查口应设在砖砌的井内。

3  地下室立管上设置检查口时，检查口应设置在立管底部之上。

4  立管上检查口检查盖应面向便于检查清扫的方位；横干管上的检查口应垂直向上。

- 4.6  通  气  管

4.6.1  生活排水管道的立管顶端，应设置伸顶通气管。

注：当无条件设置伸顶通气管时，可设置不通气立管。

4.6.2  下列情况下应设置专用气管：

1  生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量，当超过表4.4.11-1、表4.4.11-2中仅设伸顶通气管的排水立管最大排水能力时，应设专用通气立管。

2  建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。

4.6.3  下列排水管段应设置环形通气管：

1  连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管；

2  连接6个及6以上大便器的污水横支管；

3  设有器具通气管。

4.6.4  对卫生、安静要求较高的建筑物内，生活排水管道宜设置器具通气管。

4.6.5  建筑物内各层的排水管道上设有环形通气管时，应设置连接各层环形通气管的主通气立管或副通气立管。

4.6.6  伸顶通气管不允许或不可能单独伸出屋面时，可设置汇合通气管。

4.6.7  通气立管不得接纳器具污水、废水和雨水，不得与风道和烟道连接。

4.6.8  在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管。

4.6.9  通气管和排水管的连接，应遵守下列规定：

1  器具通气管应设在存水弯出口端。在横支管上设环形通气管时，应在其最始端的两个卫生器具间接出，并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或450连接。

2  器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不少于0.15m处按不小于0.01的上升坡度与通气立管相连。

3  专用通气立管和主通气立管的上端可在最高层卫生器具上边缘或检查口以上与排水立管通气部分以斜三通连接。下端应在最低排水横支管以下与排水立管以斜三通连接。

4  专用通气立管应每隔2层、主通气立管宜每隔8～10层设结合通气管与排水立管连接。结合通气管下端宜在排水横支管以下与排水立管以斜三通连接；上端可在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处与通气立管以斜三通连接。

5  当用H管件替代结合通气管时，H管与通气管的连接点应设在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处。

6  当污水立管与废水立管使用一根通气立管时，H管配件可隔层分别与污水立管和废水立管和废水立管连接。但最低横支管连接点以下应装设结合通气管。

4.6.10  高出屋面的通气管设置应符合下列要求：

1  通气管高出屋面不得小于0.3m，且应大于最大积雪厚度，通气管顶端应装设风帽或网罩。

注：屋顶有隔热层时，应从隔热层板面算起。

2  在通气管口周围4m以内有门窗时，通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。

3  在经常有人停留的平屋面上，通气管口应高出屋面2m并应根据防雷要求考虑防雷装置。

4  通气管口不宜设在建筑物挑出部分（如屋檐檐口、阳台和雨篷等）的下面。

4.6.11  通气管的管径，庆根据排水能力、管道长度确定，不宜小于排水管管径的1/2，其最小管径可按表4.6.11确定。

表4.6.11  通气最小管径

| 通气管名称 | 排水管管径（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 器具通气管 | 32 | 32 | 32 | － | 50 | 50 | － |
| 环形通气管 | － | － | 32 | 40 | 50 | 50 | － |
| 通气立管 | － | － | 40 | 50 | 75 | 100 | 100 |

注：表中通气立管系专用通气立管、主通气立管、副通气立管。

4.6.12  立管长度在50m以上时，其管径应与排水立管管径相同。

4.6.13  通气立管长度小于等于50m时，且两根及两根以上排水立管同时与一根通气立管相连，应以最大一根排水立管按表4.6.11确定通气立管径，且管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。

4.6.14  结合通气管的管径不宜小于通气立管管径。

4.6.15  伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-130C的地区，应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。

4.6.16  当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时，汇合通气管的断面积应为最大一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍。

4.6.17  通气管的管材，可采用塑料管、柔性接口排水铸铁管等。

- 4.7  污水泵和集水池

4.7.1  居住小区污水管道不能以重力自流排入市政污水管道时，应设置污水泵房。污水泵房应建成单独构筑物，并应有卫生防护隔离带。泵房设计应按现行的《室外排水设计规范》执行。

4.7.2  建筑物地下室生活排水，应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置。

4.7.3  污水泵单独设置排水管排于室外，排出管的横管段应有坡度坡向出口。当2台或2台以上水泵共用一条出水管时，应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀;单台水泵排水有可能产生倒灌时，应设置止回阀。

4.7.4  公共建筑内应以每生活污水集水集水池为单元设置一台备用泵。

注：地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水，如有2台及2台以上排水泵时可不设备用泵。

4.7.5  当集水池不能设事故排出管时，污水泵应有不间断的动力供应。

注：如能关闭污水进水管时，可不设不间断动力供应。

4.7.6  水水泵的启闭，应设置自动控制装置。多台水泵可并联交替或分段投入运行。

4.7.7  污水水泵流量、扬程的选择，应符合下列规定：

1  居住小区污水水泵的流量应按小区最大小时生活排水流量选定。

2  建筑物内的污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定。当有排水量调节时，可按生活排水最大小时流量选定。

3  水泵扬程应按提升高度、管路系统水头损失、另附加2～3m流出水头计算。

4.7.8  集水池设计应符合下列规定：

1  集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量，且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。

2  集水池除满足有效容积外，还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求。

3  集水池设计最低水位，应满足水泵吸水要求。

4  集水池如设置在室内地下室时，池盖应密封，并设通气管系;室内有敞开的集水池时，应设强制通风装置。

5  集水池底应有不早小于0.05坡度坡向泵位。集水坑的深度及其平面尺寸，应按水泵类型而定。

6  集水池底宜设置自冲管。

7  集水池应设置水位指示装置，必要时应设置超警戒水位报警装置，将信号引至物业管理中心。

4.7.9  生活排水调节池的有效容积不得大于6h生活排水平均小时流量。

4.7.10  污水泵、阀门、管道等应选择耐腐蚀、大量流通、不易堵塞的设备器材。

- 4.8  小型生活污水处理

4.8.1  职工食堂和营业餐厅的含油污水，应经除油装置后方许排入污水管道。

4.8.2  隔油池设计应符合下列规定：

1  污水流量应按设计秒流量计算；

2  含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s；

3  含食用油污水在池内停留时间宜为2-10min；

4  人工除油的隔油池内存油部分的容积，不得小于该池有效容积的25%；

5  隔油池应设活动盖板。进水管应考虑有清通的可能；

6  隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

4.8.3  降温池的设计应符合下列规定：

1  温度高于400C排水，应首先考虑将所含热量回收选用，如不可能或回收不合理时，在排入城镇排水管道之前应设降温池。降温池应设置于室外。

2  降温宜采用较高温度排水与冷水在池内混合的方法进行。冷却水应尽量利用低温废水。所需冷却水量应按热平衡方法计算。

3  降温池的容积应按下列规定确定：
       1)间断排放污水时，应按一次最大排水量与所需冷却水量的总和计算有效容积。
       2)连续排放污水时，应保证污水与冷却水能充分混合。

4  降温池管道设置应符合下列要求：
1)  有压高温污水进水管口宜装设消音设施，有两次蒸发时，管口应露出水面向上并应采取防止烫伤人的措施。无两次蒸发时，管口宜插进水中深度200mm以上。
2)  冷却水与高温水混合可采用穿孔管喷洒，如采用生活饮用水作冷却水时，应采取防回流污染措施。
3)  降温池虹吸排水管管口应设在水池底部。
4)  应设排气管，排气管排出口设置应符合安全、环保要求。

4.8.4  化粪池距离地下水取水构筑物不得小于30m。

4.8.5  化粪池的设置应符合下列要求：

1  化粪池宜设置在按户管的下游端，便于机动车清掏的位置。

2  化粪池池外壁距建筑物外墙不宜小于5m，并不得影响建筑物基础。

注：当受条件限制化粪池设置于建筑物内时，应采取通气、防臭和防爆措施。

4.8.6  化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和。其计算参数应符合下列规定：

1  每人每日污水量和污泥量，应按表4.8.6-1确定。

4.8.6-1  每人每日污水量和污泥量

| 分类 | 生活污水与生活废水合流排出 | 生活污水单独排出 |
| --- | --- | --- |
| 每人每日污水量（L） | 与用水量相同 | 20～30 |
| 每人每日污泥量（L） | 0.7 | 0.4 |

2  污水在池中停留时间应根据污水量确定，宜采用12～24h。

3  污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定，宜采用3～12个月。

4  新鲜污泥含水率可按95%，发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算。

5  污泥发酵后体积缩减系数宜取0.8。

6  清掏污泥后遗留熟污泥量的容积应按污泥部分容积的20%计算。

7  化粪池实际使用人数占总人数的百分数可按表4.8.6-2确定。

表4.8.6-2  化粪池使用人数百分数

| 建筑物名称 | 百分数（%） |
| --- | --- |
| 医院、疗养院、幼儿园（有住宿） | 100 |
| 住宅、集体宿舍、旅馆 | 70 |
| 办公楼、教学楼、试验楼、工业企业生活间 | 40 |
| 职工食堂、餐饮业、影剧院、体育场（馆）、商场和其它场所（按座位） | 10 |

4.8.7  化粪池的构造，应符合下列要求：

1  化粪池的长度与深度、宽度的比例应按污水中悬浮物的沉降条件和积存数量，经水力计算确定，但深度（水面至池底）不得小于1.3m，宽度不得小于0.75m，长度不得小于1.0m，圆形化粪池直径不得小于1.0m。

2  双格化粪池第一格的容量为计算总容量的75%，三格化粪池第一格的容量宜为总容量的60%，第二格和第三格各宜为总容量的20%。

3  化粪池格与格、池与连接井之间应设通气孔洞。

4  化粪池进水口、出水口应设置连接井与进水管、出水管相接。

5  化粪池进水管应设导流装置，出水口处及格与格之间应设拦截污泥浮渣的设施。

6  化粪池池壁和池底，应防止渗漏。

7  化粪池顶板上应设有人孔和盖板。

4.8.8  医院污水必须进行消毒处理。处理后的水质，按排放条件应符合现行的《医疗机构污水排放要求》。

4.8.9  医院污水处理流程应根据污水性质、排放条件等因素确定，一般排入城市下水道时，宜采用一级处理；排入地表水体时，应采用二级处理。

4.8.10  医院污水处理构造物，与病房、医疗室、住宅等宜有卫生防护隔离带。

4.8.11  传染病房的污水，如经技术经济比较认为合理时，可与普通病房污水分别进行处理。

4.8.12  经消毒处理后的污水，不得排入生活饮用水的集中取水点上游1000m和下游100m水体范围内。

经消毒处理后的污水，如排入娱乐和体育用水水体、渔业用水水体时，还应符合有关标准要求。

4.8.13  化粪池作为医院污水消毒前的处理时，化粪池的容积应按污水在池内停留时间不小于36h计算，污泥清掏周期宜为1a。

4.8.14  医院污水消毒一般宜采用氯消毒（成品次氯酸钠、氯片、漂白粉、漂粉精或液氯）。如运输或供应困难时，可采用现场制备次氯酸钠、化学法制备二氧化氯消毒方式。

如有特殊要求并经技术经济比较认为合理，可采用臭氧消毒法。

4.4.15  医院建筑内含放射性物质、重金属及其它有毒、有害物质的污水，如不符合排放标准时，需进行单独处理后，方可排入医院污水处理站或城市排水管道。

4.8.16  医院污水处理系统的污泥，宜由城市环卫部门集中处置。当城镇无集中处置条件时，可采用高温堆肥或石灰消化方法处理。

4.8.17  生活污水处理设施的工艺流程应根据污水性质、回用或排放要求确定。

4.8.18  生活污水处理设施的设置应符合下列要求：

1  宜靠近接入市政管道的排放点；

2  居住小区处理站的位置宜在常年最小频率的上风向，且应用绿化带与建筑物隔开；

3  处理站宜设置在绿地、停车坪及室外空地的地下；

4  处理站如布置在建筑地下室时，应用专用隔间；

5  处理站与给水泵站及清水池水平距离不得小于10m。

4.8.19  设置生活污水处理设施的房间或地下室应有良好的通风系统，当处理构筑物为敞开式时，每小时换气次数不宜小于15次，当处理设施有盖板时，每小时换气次数不宜小于5次。

4.8.20  生活污水处理构筑物机械运行噪声不得超过现行的国家标准《城市区域环境噪声标准》和《民用建筑隔声设计规范》的要求。对建筑物内运行噪声较大的机械应设独立隔间。

- 4.9  雨     水

4.9.1 屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外雨水管渠或地面。

4.9.2 设计雨水流量应按下式计算：

（4.9.2）

| 式中 |  | --设计雨水流量（L/s）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --设计降雨强度（L/s·ha）； |
|  |  | --径流系数； |
|  |  | --汇水面积（m2）。 |

4.9.3  设计降雨强度应按当地或相邻地区暴雨强度公式计算确定。

4.9.4  建筑屋面、建筑物基地、居住小区的雨水管道的设计降雨历时，可按下列规定确定：

1  屋面雨水排水管道设计降雨历时按5min计算。

2  居住小区雨水管道设计降雨历时应按下式计算：

（4.9.4）

| 式中 |  | --降雨历时（min）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --地面集流时间（min）,视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定，一般可选用5～10min； |
|  |  | --折减系数，小区支管和接户管；=1；小区干管：暗管 =2，明沟 =1.2； |
|  |  | --排水管内雨水流行时间（min）。 |

4.9.5  屋面雨水排水管道的排水设计重现期应根据建筑物的重要程度、汇水区域性质、地形特点、气象特征等因素确定，各种汇水区域的设计重现期不宜小于表4.9.5中规定的数值：

表4.9.5  各种会水区域的设计重现期

| 汇水区域名称 |  | 设计重现期（a） |
| --- | --- | --- |
| 室外场地 | 居住小区 | 1～3 |
|  | 车站、码头、机场的基地 | 2～5 |
| 屋面 | 一般性建筑物屋面 | 2～5 |
|  | 重要公共建筑屋面 | 10 |

注：工业厂房屋面雨水排水设计重现期由生产工艺、重要程度等因素确定。

4.9.6  各种屋面、地面的雨水径流系数可按表4.9.6采用。

表4.9.6  径流系数

| 屋面、地面种类 |  |
| --- | --- |
| 屋面 混凝土和沥青路面 块石路面 级配碎石路面 干砖及碎石路面 非铺砌地面 公园绿地 | 0.9 0.9 0.6 0.45 0.40 0.30 0.15 |

注：各种汇水面积的综合径流系数应加权平均计算。

4.9.7  雨水汇水面积应按地面、屋面水平投影面积计算。高出屋面的侧墙，应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积计算。窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水汇水面积，应附加其高出部分侧墙面积的二分之一。

4.9.8  建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。

4.9.9  一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。重要公共建筑、高层建筑的屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年重现期的雨水量。

4.9.10  建筑屋面雨水管道设计流态宜符合下列状态：

1  檐沟外排水宜按重力流设计。

2  长天沟外排水宜按压力流设计。

3  高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计。

4  工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水排水宜按压力流设计。

4.9.11  高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。

4.9.12  阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。

4.9.13  屋面雨水管道如按压力流设计时，同一系统的雨水斗宜在同一水平面上。

4.9.14  屋面排水系统应设置雨水斗、不同设计排水流态、排水特征的屋面雨水排水系统应选用相应的雨水斗。

4.9.15  雨水斗的设置应根据屋面汇水情况并结合建筑结构承接、管系敷设等因素确定。

4.9.16  雨水斗的设计排水负荷应根据各种雨水斗的特性、并结合屋面排水条件等情况设计确定。

4.9.17  天沟布置应以伸缩缝、沉降缝、变形缝为分界。

4.9.18  天沟坡度不宜小于0.003。

4.9.19  居住小区内雨水口的布置应根据地形、建筑物位置、沿道路布置，下列部位宜布置雨水口：

1  道路交汇处和路面最低点。

2  建筑物单元出入口与道路交界处。

3  建筑雨水落水管附近。

4  小区空地、绿地的低洼点。

5  地下坡道入口处（结合带格栅的排水沟一并处理）。

4.9.20  重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计，其充满度不宜大于0.8，管内流速不宜小于0.75m/s。

4.9.21  重力流屋面雨水排水管系的埋地管可按满流排水设计，管内流速不宜小于0.75m/s。

4.9.22  重力流屋面雨水排水立管的最大设计泄流量，应按表4.9.22确定。

表4.9.22  重力流屋面雨水排水立管的泄流量

| 铸铁管 |  | 塑料管 |  | 钢管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 （mm） | 最大泄流量 （L/s） | 公称直径×壁厚 （mm） | 最大泄流量 （L/s） | 公称直径×壁厚 （mm） | 最大泄流量 （L/s） |
| 75 | 5.46 | 75×2.3 | 5.71 | 108×4 | 11.77 |
| 100 | 11.77 | 90×3.2 | 9.22 | 133×4 | 21.34 |
|  |  | 110×3.2 | 15.98 |  |  |
| 125 | 21.34 | 125×3.2 | 22.92 | 159×4.5 | 34.69 |
|  |  | 125×3.7 | 22.41 | 168×6 | 38.52 |
| 150 | 34.69 | 160×4.0 | 44.43 | 219×6 | 81.90 |
|  |  | 160×4.7 | 43.34 |  |  |
| 200 | 74.72 | 200×4.9 | 80.78 | 245×6 | 112.28 |
|  |  | 200×5.9 | 78.53 |  |  |
| 250 | 135.47 | 250×6.2 | 146.21 | 273×7 | 148.87 |
|  |  | 250×7.3 | 142.63 |  |  |
| 300 | 220.29 | 315×7.7 | 271.34 | 325×7 | 242.49 |
|  |  | 315×9.2 | 264.15 |  |  |

4.9.23  居住小区雨水管道宜按满管重力流设计，管内流速不宜小于0.75m/s。

4.9.24  压力流屋面雨水排水管道应符合下列规定：

1  悬吊管与雨水斗出口的高差应大于1.0m。

2  悬吊管设计流速不宜小于1m/s。立管设计流速不宜大于10 m/s。

3  雨水排水管道总水头损失与流出水头之和不得大于雨水管进口、出口的集合高差。

4  悬吊管水头损失不得大于80kPa。

5  压力流排水管系各节点的上游不同支路的计算水头损失之差，在管径小于等于DN75时，不应大于10kPa；在管径大于等于DN100时，不应大于5kPa。

6  压力流排水管系出口应放大管径，其出口水流速度不宜大于1.8m/s，如其出口水流大于1.8m/s时，应采取消能措施。

4.9.25  各种雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度宜按表4.9.25确定。

表4.9.25  雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度

| 管列 | 最小管径（mm） | 横管最小设计坡度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铸铁管、钢管 | 塑料管 |
| 建筑外墙雨水落水管 | 75（75） | — | — |
| 雨水排水立管 | 100（110） | — | — |
| 重力流排水悬吊管、埋地管 | 75（75） | 0.01 | 0.005 |
| 压力流屋面排水悬吊管 | 50（50） | 0.00 | 0.00 |
| 小区建筑物周围雨水接户管 | 200（225） | 0.005 | 0.003 |
| 小区道路下干管、支管 | 300（315） | 0.003 | 0.0015 |
| 13#沟头的雨水口的连接管 | 200（225） | 0.01 | 0.01 |

注：表中铸铁管管径为公称直径，括号内数据为塑料管外径。

4.9.26  雨水排水管材选用应符合下列规定：

1  重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管，高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。

2  压力流排水系统多层建筑宜采用内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管、承压塑料管和钢塑料复合管等，其管材工作压力应大于建筑物净高度产生的净水压。用于压力流排水的塑料管，其管材抗环变形外压力应大于0.15MPa。

3  小区雨水排水系统可选用埋地塑料管、混凝土管或钢筋混凝土管、铸铁管等。

4.9.27  建筑屋面各汇水范围内，雨水排水立管不宜少于2根。

4.9.28  重力流屋面雨水排水管系，悬吊管管径不得小于雨水斗连接管的管径，立管管径不得小于悬吊管的管径。

4.9.29  压力流屋面雨水排水管系，立管管径应经计算确定，可小于上游横管管径。

4.9.30  屋面雨水排水管的转向处宜做顺水连接。

4.9.31  屋面排水管系应根据管道直线长度、工作环境、选用管材等情况设置必要的伸缩装置。

4.9.32  重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管，应设检查口，其间距不宜大于20m，且应布置在便于维修操作处。

4.9.33  有埋地排出管的屋面雨水排出关系，立管低部应设清扫口。

4.9.34  雨水检查井的最大间距可按表4.9.34确定。

表4.9.34  雨水检查井的最大间距

| 管径（mm） | 最大间距（m） |
| --- | --- |
| 150（160） | 20 |
| 200～300（200～315） | 30 |
| 400（400） | 40 |
| ≥500（500） | 50 |

注：括号内数据为塑料管外径。

4.9.35  寒冷地区，雨水立管应布置在室内。

4.9.36 雨水管应牢固地固定在建筑物的承重结构上。

- 5.1  热水用水定额、水温和水质

5.1.1  热水用水定额根据卫生器具完善程度和地区条件，应按表5.1.1-1确定。

卫生器具的一次和小时热水用水量和水温应按表5.1.1-2确定。

表5.1.1  热水用水定额

| 序号 | 建筑物名称 | 单位 | 最高日用水定额（L） | 使用时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 有自备热水供应和沐浴设备 有集中热水供应和沐浴设备 | 每人 每日 | 40～80 60～100 | 24 |
| 2 | 别墅 | 每人每日 | 70～110 | 24 |
| 3 | 单身职工宿舍、学生宿舍、招待所、培训中心、普通旅馆 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室 设公用盥洗室、沐浴室、洗衣室 设单独卫生间、公用洗衣室 | 每人每日 每人每日 每人每日 每人每日 | 25～40 60～60 50～80 60～100 | 24或定时供应 |
| 4 | 宾馆客房 旅客 员工 | 每床位每日 每人每日 | 120～160 40～50 | 24 |
| 5 | 医院住院部 设公用盥洗室 设公用盥洗室、沐浴室 设单独卫生间 医务人员 门诊部、诊疗所 疗养院、休养所住房部 | 每床位每日 每床位每日 每床位每日每人每班 每病人每次 每床位每日 | 60～100 70～130 110～200 70～130 7～13 100～160 | 24 |
|  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 24 |
| 6 | 养老院 | 每床位每日 | 50～70 | 24 |
| 7 | 幼儿园、托儿所 有住宿 无住宿 | 每儿童每日 每儿童每日 | 20～40 10～15 | 24 10 |
| 8 | 公共浴室 淋浴 沐浴、浴盆 桑拿浴（沐浴、按摩池） | 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 | 40～60 60～80 70～100 | 12 |
| 9 | 理发室、美容院 | 每顾客每次 | 10～15 | 12 |
| 10 | 洗衣房 | 每千克干衣 | 15～30 | 8 |
| 11 | 餐饮厅 营业餐厅 快餐店、职工及学生食堂 酒吧，咖啡厅、茶座、卡拉OK房 | 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 | 15～20 7～10 3～8 | 10～12 11 18 |
| 12 | 办公楼 | 每人每班 | 5～10 | 8 |
| 13 | 健身中心 | 每人每次 | 15～25 | 12 |
| 14 | 体育场（馆） 运动员淋浴 | 每人每次 | 25～35 | 4 |
| 15 | 会议厅 | 每座位每次 | 2～3 | 4 |

注：1  热水温度按60℃计。

2  表内所列用水定额均已包括在本规范表3.1.9、3.1.10中。

3  本表以60℃热水水温为计算温度，卫生器具的使用水温见表5.1.1-2。

表5.1.1－2  卫生器具的一次和小时热水用水定额及水温

| 序号 | 卫生器具名称 | 一次用水量（L） | 小时用水量（L） | 使用水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅、旅馆、别墅、宾馆 带有淋浴器的浴盆 无沐浴器的浴盆 淋浴器 洗脸盆、盥洗槽水嘴 洗涤盆（池） | 150 125 70～100 3 － | 300 250 140～200 30 180 | 40 40 37～40 30 50 |
| 2 | 集体宿舍、招待所、培训中心淋浴器 有淋浴小间 无淋浴小间 盥洗槽水嘴 | 70～100 － 3～5 | 210～300 450 50～80 | 37～40 37～40 30 |
| 3 | 餐饮业 洗涤盆（池） 洗脸盆：工作人员用 顾客用 淋浴器 | － 3 － 40 | 250 60 120 400 | 50 30 30 37～40 |
| 4 | 幼儿园、托儿所 浴 盆：幼儿园 托儿所 淋浴器：幼儿园 托儿所 盥洗槽水嘴 洗涤盆（池） | 100 30 30 15 15 － | 400 120 180 90 25 180 | 35 35 35 35 30 50 |
| 5 | 医院、疗养院、休养所 洗手盆 洗涤盆（池） 浴盆 | － － 125～150 | 15～25 300 250～300 | 35 50 40 |
| 6 | 公共浴室 浴盆 淋浴器：有淋浴小间 无淋浴小间 洗脸盆 | 125 100～150 － 5 | 250 200～300 450～540 50～80 | 40 37～40 37～40 35 |
| 7 | 办公楼 洗手盆 | － | 50～100 | 35 |
| 8 | 理发室 美容院 洗脸盆 | － | 35 | 35 |
| 9 | 实验室 洗脸盆 洗手盆 | － － | 60 15～25 | 50 30 |
| 10 | 剧场 淋浴器 演员用洗脸盆 | 60 5 | 200～400 80 | 37～40 35 |
| 11 | 体育场馆 沐浴器 | 30 | 300 | 35 |
| 12 | 工业企业生活间 淋浴器：一般车间 脏车间 洗脸盆或盥洗槽水嘴 一般车间 脏车间 | 40 60 3 5 | 360～540 180～480 90～120 100～150 | 37～40 40 30 35 |
| 13 | 净身器 | 10～15 | 120～180 | 30 |

注：一般车间指现行《工业企业设计卫生标准》中规定的3、4级卫生特征的车间，脏车间指该标准中规定的1、2级卫生特征的车间。

5.1.2  生活热水水质的卫生指标，应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。

5.1.3  集中热水供应系统的原水的水处理，应根据水质、水量、水温、水加热设备的构造、使用要求等因素技术经济比较按下列确定。

1  洗衣房日用热水量（按60℃计）大于或等于10m3且原水总硬度（以碳酸钙计）大于300mg/L时，应进行水质软化处理；原水总硬度（以碳酸钙计）为150～300mg/L时，宜进行水质软化处理。

2  其它生活日用热水量（按60℃计）大于或等于10m3且原水总硬度（以碳酸钙计）大于300mg/L时，宜进行水质软化或稳定处理。

3  经软化处理后的水质总硬度宜为：洗衣房用水：50～100mg/L；其它用水：75～150mg/L。

4  水质稳定处理应根据水的硬度、适用流速、温度、作用时间或有效长度及工作电压等选择合适的物理处理或化学稳定剂处理方法。

5  系统对溶解氧控制要求较高时，宜采取除氧措施。

5.1.4  冷水的计算温度，应以当地最冷水平均水温资料确定。当无水温资料时，可按表5.1.4采用。

表5.1.4  冷水计算温度

| 地 区 | 地面水温度 （℃） | 地下水温度 （℃） |
| --- | --- | --- |
| 黑龙江、吉林、内蒙古的全部、辽宁的大部份，河北、山西、陕西编北部分，宁夏偏东部分 | 4 | 6～10 |
| 北京、天津、山东全部、河北、山西、陕西的大部分，河北北部，甘肃、宁夏、辽宁的南部，青海偏东和江苏偏北的一小部分 | 4 | 10～15 |
| 上海、浙江全部，江西、安徽、江苏的大部分，福建北部，湖南、湖北东部、河南南部 | 5 | 15～20 |
| 广东、台湾全部、广西大部分、福建、云南南部 | 10～15 | 20 |
| 重庆、贵州全部，四川、云南的大部分，湖南、湖北的西部，陕西和甘肃秦岭以南地区，广西偏北的一小部分 | 7 | 15～20 |

5.1.5  直接供应热水的热水锅炉、热水机组或水加热器出口的最高水温和配水点的最低水温可按表5.1.5采用。

表5.1.5  直接供应热水的热水锅炉、热水机组或水加热器出口的最高水温和配水点的最低水温

| 水质处理情况 | 热水锅炉、热水机组或水加热器出口的最高水温（℃） | 配水点的 最低水温（℃） |
| --- | --- | --- |
| 原水水质无需软化处理，原水水质需水质处理且有水质处理 | 75 | 50 |
| 原水水质需水质处理但未进行水质处理 | 60 | 50 |

注：当热水供应系统只供淋浴和盥洗用水，不供洗涤盆（池）洗涤用水时，配水点最低水温可不低于40℃。

- 5.2  热水供应系统选择

5.2.1  热水供应系统的选择，应根据使用要求，耗热量及用水点分布情况，结合热源条件确定。

5.2.2  集中热水供应系统的热源，宜首先利用工业余热、废热、地热和太阳能。

注：1  利用废热锅炉制备热煤时，引入其内的废气、烟气温度不宜低于400℃。

2  以太阳能为热源的集中热水供应系统，宜附设一套辅助加热装置。

3  热为热源时，应按地热水的水温、水质和水压，采取相应的技术措施。

5.2.3  当没有条件利用工业余热，废热或太阳能时，宜优先采用能保证全年供热的热力管网作为集中热水供应的热源。

5.2.4  当区域性锅炉房或附近的锅炉房能充分供给蒸气或高温水时，宜采用蒸气或高温水作集中热水供应系统的热煤。

5.2.5  当无5.2.2、5.2.3、5.2.4条所述热源可利用时，可设燃油、燃气热水机组或电蓄设备等供给集中热水供应系统的热源或直接供给热水。

5.2.6  局部热水供应系统的热源宜采用太阳能及电能、燃气、蒸汽等。

5.2.7  升温后的冷却水，其水质如符合本规范第5.1.2条规定的要求时，可作为生活用热水。

5.2.8  利用废热（废气、烟气、高温无互液等）作为热媒时，应采取下列措施：

1  加热设备应防腐，其构造便于清理水垢和杂物；

2  防止热煤管道渗漏而污染水质；

3  消除废气压力波动和除油。

5.2.9  采用蒸汽直接通往水中或采取汽水混合设备的加热方式时，宜用于开式热水供应系统，并应符合下列要求：

1  蒸汽中不含油质及有害物质；

2  加热时应采用消声混合器，所产生的噪声应符合现行的《城市区域环境噪声标准》的要求。

3  当不回收凝结水技术经济比较合理时；

4  应采取防止热水倒流至蒸汽管道的措施。

5.2.11  循环管道应采用同程布置的方式，并设循环泵，采取机械循环。

5.2.12  设有集中热水供应系统的建筑物中，用水量较大的浴室、洗衣房、厨房等，宜设单独的热水管网，热水为定时供应，且个别用户对热水供应时间有特殊要求时，宜设置单独的热水管网或局部加热设备。

5.2.13  高层建筑热水系统的分区，应遵循如下原则：

1  与给水系统的分区应一致，各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应；当不能满足时，应采取保证系统冷热水压力平衡的措施。

2  当采用减压阀分区时，除满足本规范3.4.10条的要求外，尚应保证各分区热水的循环。

5.2.14  当给水管道的水压变化较大且用水点要求水压稳定时，宜采用开式热水供应系统或采取稳压措施。

5.2.15  当卫生设备有冷热水混合器或混合龙头时，冷、热水供应系统在配水点处应有相近的水压。

5.2.16  公共浴室沐浴器出水水温应稳定，并宜采用下列措施：

1  采用开式热水供应系统。

2  给水额定流量较大的用水设备的管道，应与淋浴配水管道分开。

3  多于3个淋浴器的配水管道，宜布置成环形。

4  成组淋浴器的配水管的沿程水头损失，当沐浴器少于或等于6个小时，可采用每米不大于300Pa。配水管不宜变径，且最小管径不得小于25mm。

5  工业企业生活间和学校的淋浴室，宜采用单管热水供应系统，单管热水供应系统应有热水水温稳定的技术措施。

注：公共浴室不宜采用公用浴池沐浴的方式，如必须采用，则应设循环水处理系统及消毒设备。

- 5.3  耗热量、热水量和加热设备供热量的计算

5.3.1  设计小时耗热量的计算：

1  设有集中热水供应系统的居住小区的设计小时耗热量，当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段一致时，应按两者的设计耗热量叠加计算，当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段不一致时，应按住宅的设计小时耗热量加公共建筑的平均小时耗热量叠加计算。

2  全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房（不含员工）、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所（有住宿）等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗电量应按下式计算：

（5.3.1-1）

| 式中 |  | --设计小时耗热量(W)； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --用水计算单位数(人数或床位数)； |
|  |  | --热水用水定额(L/人·d或L/床·d)应按本规范表5.1.1-1采用； |
|  |  | --水的比热， =4187(J/Kg·℃)； |
|  |  | --热水的温度， =60℃； |
|  |  | --冷水温度，按本规范表5.1.4选用； |
|  |  | --热水的密度(Kg/L)； |
|  |  | --小时变化系数,可按表5.3.1-1～表5.3.1-3采用。 |

表5.3.1-1 住宅、别墅的热水小时变化系数 值

| 居住人数m | ≤100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | ≥6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.12 | 4.49 | 4.13 | 3.88 | 3.70 | 3.28 | 2.86 | 2.48 | 2.34 |

表5.3.1-2  旅馆的热水小时变化变化系数 值

| 居住人数m | ≤150 | 300 | 450 | 600 | 900 | ≥6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.84 | 5.61 | 4.97 | 4.58 | 4.19 | 3.90 |

表5.3.1-3  医院的热水小时变化变化系数 值

| 居住人数m | ≤50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.55 | 3.78 | 3.54 | 2.93 | 2.60 | 2.23 |

注：招待所、培训中心、宾馆的客房（不含员工）、养老院、幼儿园、托儿所（有住宿）等的建筑Kh可参照表5.1.3-2选用;办公楼的Kh见表3.1.10。

3  定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆（场）等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算：

（5.3.1-2）

| 式中 |  | --设计小时耗热量(W)； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --卫生器具热水的小时用水定额(L/h),应按本规范表5.1.1-2采用； |
|  |  | --水的比热，C=4187(J/Kg·℃)； |
|  |  | --热水的温度（℃），按本规范表5.1.1-2采用 |
|  |  | --冷水温度（℃），按本规范表5.1.4采用； |
|  |  | --热水的密度(Kg/L)； |
|  |  | --同类型卫生器具数； |
|  |  | --卫生器具的同时使用百分数：住宅、旅馆、医院、疗养院病房，卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100%计，其他器具不计，但定时连续供水时间应不小于2h。工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆（场）等的浴室内淋浴器和洗脸盆均按100%计。住宅一户带多个卫生间时，只按照一个卫生间计算。 |

4  具有多个不同使用热水部门的单一建筑或具有多种使用功能的综合性建筑，当其热水由同一热水供应系统供应时，设计小时耗热量，可按同一时间内出现用水高峰的主要用水部门的设计小时耗热量加其他部门的平均小时耗热量计算。

5.3.2  设计小时耗热量可按下式计算：

（5.3.2）

| 式中 |  | --设计小时耗热量(L/h)； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --设计耗热量(W)； |
|  |  | --设计热水温度（℃）； |
|  |  | --设计冷水温度（℃）； |
|  |  | --热水的密度(Kg/L)； |

5.3.3  集中热水供应系统中,锅炉、水加热设备的设计小时供热量应根据日热水用水量小时变化曲线、加热方式及锅炉、水加热设备的工作制度经积分曲线计算确定。当无条件时，可按下列原则确定：

1  容积式水加热器或贮热容积与其相当的水加热器、热水机组，按下式计算：

（5.3.3）

| 式中 |  | --容积式水加热器的设计小时供热量（W）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --设计耗热量(W)； |
|  |  | --有效贮热容积系数；容积式水加热器η=0.75,导流型容积式水加热器η＝0.85； |
|  |  | --总贮热容积（L）； |
|  |  | --设计小时耗热量持续时间(h)，T=2～4h； |
|  |  | --热水温度(℃)，按设计水加热器出水温度或贮水温度计算； |
|  |  | --冷水温度(℃)，宜按表5.1.4采用； |
|  |  | --热水的密度(Kg/L)。 |

2  半容积式水加热器或贮热容积与其相当的水加热器，热水机组的供热量按设计小时耗热量计算。

3  半即热式、快速式水加热器及其他无贮热容积的水加热设备的供热量按设计秒流量计算。

- 5.4  水的加热和贮存

5.4.1  加热设备应根据使用特点、耗热量、热源、维护管理及卫生防菌等因素选择，并符合下列要求：

1  热效率，换热效果好、节能、节省设备用房；

2  生活热水侧阻力损失小，有利于整个系统冷、热水压力的平衡；

3  安全可靠、构造简单、操作维修方便。

5.4.2  选用水加热设备应遵循下列原则：

1  当采用自备热源时，宜采用直接供应热水的燃气、燃油等燃料的热水机组，亦可采用间接供应热水的自带换热器的热水机组或外配容积式、半容积式水加热器的热水机组。

2  热水机组除满足5.4.1条的要求之外，还应具备燃料燃烧完全、消烟除尘、机组水套通大气、自动控制水温、火焰传感、自动报警等功能。

3  当采用蒸汽、高温水为热媒时，应结合用水的均匀性、给水水质硬度、热媒的供应能力、系统对冷热水压力平衡稳定的要求及设备所带温控安全装置的灵敏度、可靠性等综合技术经济比较后选择间接水加热设备。

4  当热源为太阳能时，宜采用热管或真空管太阳能热水器。

5  在电源供应充沛的地方可采用电热水器。

5.4.3  医院热水供应系统的锅炉或水加热器不得少于2台，其他建筑的热水供应系统的水加热设备不宜少于2台，一台检修时，其余各台的总供热能力不得小于设计小时耗热量的50%。

医院建筑不得采用有滞水区的容积式水加热器。

5.4.4  选用局部热水供应设备时，应符合下列要求：

1  选用设备应综合考虑热源条件、建筑物性质、安装位置、安全要求及设备性能特点等因素。

2  需同时供给多个卫生器具或设备热水时，宜选用带贮热容积的加热设备。

3  当地太阳能资源充足时，宜选用太阳能热水器或太阳能辅以电加热的热水器。

4  热水器不应安装在易燃物堆放或对燃气管、表或电气设备产生影响及有腐蚀性气体和灰尘多的地方。

5.4.5  燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。

5.4.6  表面式水加热器的加热面积，应按下式计算：

（5.4.6）

| 式中 |  | --表面式水加热器的加热面积(㎡)； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --制备热水所需的热量(W)； |
|  |  | --传热系数(W/㎡·℃)； |
|  |  | --由于水垢和热媒分布不均匀影响传热效率的系数,一般采用0.6～0.8； |
|  |  | --热媒与被加热水的计算温度差(℃),按本规范第5.4.7条的规定确定； |
|  |  | --热水供应系统的热损失系数,宜采用1.1. ～1.15。 |

5.4.7  水加热器热媒与被加热水的计算温度差(℃),应按下式计算:

1  容积式水加热器、半容积式水加热器：

（5.4.7-2）

| 式中 |  | --计算温度差(℃)； |
| --- | --- | --- |
| 、 |  | --热媒的初温和终温(℃)； |
| 、 |  | --被加热水的初温和终温(℃)。 |

2  快速式水加热器、半即热式水加热器。

（5.4.7-2）

| 式中 |  | --计算温度差(℃)； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --热媒与被加热水在水加热器一端的最大温度差(℃)； |
|  |  | --热媒与被加热水在水加热器另一端的最小温度差(℃)。 |

5.4.8  热媒的计算温度，应符合下列规定：

1  热媒压力大于70Kpa的的饱和蒸汽时，其计算温度应按饱和蒸汽温度计算，压力小于及等于70KPa时，应按100℃计算。

2  热媒为热力管网的热水时，热媒的计算温度应按热力管网供回水的最低温度计算，但热媒的初温与被加热水的终温的温度差。不得小于10℃。

5.4.9  容积式水加热器或加热水箱的容积附加系数应符合下列规定:

1  当冷水从下部进入、热水小哦能够上部送出，其计算容积宜附加20%~25%。

2  当采用导流型容积式水加热器时，其计算容积应附加10%~15%

3  当采用半容积式水加热器时，或带有强制罐内水循环装置的容积式水加热器时，其计算容积可以不附加。

5.4.10  集中热水供应系统的贮水器容积应根据日用热水小时变化曲线及锅炉、水加热器的工作制度和供热能力以及自动温度控制装置等因素按积分曲线计算确定。

1  容积式水加热器或加热水箱、半容积式水加热器的贮热量不得小于表5.4.10的要求。

表 5.4.10  水加热器的贮热量

| 加热设备 | 以蒸汽或95℃以上的高温水 为热媒时 |  | 以≤95℃低温水 为热媒时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业企业 淋浴室 | 其他 建筑物 | 工业企业 淋浴室 | 其他 建筑物 |
| 容积式水加热器或加热水箱 | ≥30MinQh | ≥45MinQh | ≥60MinQh | ≥90MinQh |
| 导流型容积式水加热器 | ≥20MinQh | ≥30MinQh | ≥30MinQh | ≥40MinQh |
| 半容积式水加热器 | ≥15MinQh | ≥15MinQh | ≥15MinQh | ≥20MinQh |

注：1  热水机组所配贮热器，其贮热量宜根据热媒供应情况，按导流型容积式水加热器或半容积式水加热器确定。

2  表中Qh为设计小时耗热量(W)

2  半即热式、快速式水加热器当热媒按设计秒流量供应，且有完善可靠的温度自动控制装置时，可以不设贮水器。当其不具备上述条件时，应设贮水器，贮热量宜根据热媒供应情况按导流型容积式水加热器或半容积式水加热器确定。

5.4.11  在设有高位加热贮热水箱的连续加热的热水供应系统中，应设置冷水补给水箱。

注：当有冷水箱可补给热水供应系统冷水时，可不另设冷水补给水箱。

5.4.12  冷水补给水乡的设置高度（以水箱底计算）应保证最不理处的配水点所需水压。

5.4.13  冷水补给水管的设置，应符合下列要求：

1  冷水补给水管的管径，应按热水供应系统的设计秒流量确定。

2  冷水补给水管除供给加热设备、加热水箱、热水贮水器外，不宜再供其它用水。

3  有第一循环的热水供应系统，冷水补给水管应接入热水贮水罐，不得接入第一循环的回水管、锅炉或热水机组。

5.4.14  热水箱应加盖，并应设溢流管、泄水管和引出室外的通气管。热水箱溢流水位超出冷水补水箱的水位高度，应按热水膨胀量计算。泄水管、溢流管不得与排水管道直接连接。

5.4.15  水加热设备和贮热设备罐体应根据水质情况及使用要求采用耐腐蚀材料制作或在钢制罐体内表面做衬、涂、镀防腐蚀材料处理。

5.4.16  水加热设备的布置，应符合下列要求：

1  容积式、导流型容积式、半容积式水加热器的一侧应有净宽不小于0.7m的通道，前端应留有抽出加热盘管的位置。

2  水加热器上部附件的最高点至建筑结构最低点的净距，应满足检修的要求，但不得小于0.2m，房间净高不得低于2.2m。

5.4.17  热水机组的布置应符合下列要求：

1  热水机组机房宜与其它建筑物分离独立设置。当机房设在建筑物内时，不应设置在人员密集场所的上、下与贴邻，并应设对外的安全出口。

2  机房的布置应满足设备的安装、运行和检修要求，其前方应留不少于机组长度2/3的空间，后方应留0.8～1.5m的空间，两侧通道宽度应为机组宽度，且不应小于1.0m。机组最上部部件（烟囱除外）至机房顶板梁底净距不宜小于0.8m。

3  机房与热水机组配套的日用油箱、贮油罐等的布置和供油、供气管道的敷设均应符合有关消防、安全的要求。

5.4.18  设置锅炉、热水机组、水加热器、贮热器的房间，应便于泄水，防止污水倒灌，并应有良好的通风和照明。

5.4.19  在设有膨胀管的开式热水供应系统中，膨胀管的设置应符合下列要求：

1  当热水系统由生活饮用高位水箱补水时，可将膨胀管引至同一建筑物的非生活饮用水箱以外的其他高水位水箱的上空，其高度按5.4.19-1式计算：

（5.4.19-1）

| 式中 |  | --膨胀管高出生活饮用高位水箱水面的垂直高度（m）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --锅炉、水加热器底部至生活饮用高位水箱水面的高度（m）； |
|  |  | --冷水密度（kg/m³）； |
|  |  | --热水密度（kg/m³）。 |

膨胀管出口离接入水箱水面的高度不少于100mm。

2  热水供水系统上如设置膨胀水箱，其容积应按5.4.19-2式计算；膨胀水箱水面高出系统冷水补给水箱水面的高度按5.4.19-3式计算。

（5.4.19-2）

| 式中 |  | --膨胀水箱有效容积（L）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --系统内水的最大温差（℃）； |
|  |  | --系统内的水容量（L）。 |

（5.4.19-3）

| 式中 |  | --膨胀水箱水面高出系统冷水补给水箱水面的垂直高度（m）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --锅炉、水加热器底部至系统冷水补给水箱水面的高度（m）； |
|  |  | --热水回水密度（kg/m³）； |
|  |  | --热水供水密度（kg/m³）。 |

3  膨胀管如有冻结可能时，应采取保温措施。

4  膨胀管的最小管径按表5.4.19确定。

表5.4.19  膨胀管的最小管径

| 锅炉或水加热器的传热面积（㎡） | ＜10 | ≥10且＜15 | ≥15且＜20 | ≥20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 膨胀管最小管径（mm） | 25 | 32 | 40 | 50 |

注：对多台锅炉或水加热器，宜分设膨胀管。

5.4.20  膨胀管上严禁装设阀门。

5.4.21  在闭式热水供应系统中，应设置压力式膨胀罐、泄压阀，并符合下列要求：

1  日用热水量小于等于10 m³的热水供应系统可采用泄压阀泄压得措施。

2  日用热水量大于10m³的热水供应系统应设置压力式膨胀罐。膨胀罐的总容积5.4.21式计算。

（5.4.21）

| 式中 |  | --膨胀罐的总容积（m³）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --加热前加热、贮热设备内水的密度（kg/m³）； 当只有一台加热设备且为定时供应热水的系统宜按冷水温度确定，有多台加热设备的集中热水供应系统宜按热水回水温度确定。 |
|  |  | --热水密度（kg/m³）； |
|  |  | --膨胀罐处管内水压力（MPa，绝对压力）；为管内工作压力+0.1（MPa）； |
|  |  | --膨胀罐处管内最大允许压力（MPa，绝对压力），其数值可取1.05P1； |
|  |  | --系统内热水总容积（m³）。 |

3  膨胀罐宜设置在加热设备的冷水进水管或热水回水管上。

- 5.5  管  网  计  算

5.5.1  设有小区集中热水供应系统的居住小区室外热水干管的设计流量可按3.6.1条的规定计算确定。

建筑物的热水引入管可按该建筑物相应热水供水系统总干管的设计秒流量确定。

5.5.2  建筑物内热水供水管网的设计秒流量可分别按本规范3.6.4条、3.6.5条和3.6.5条计算。

5.5.3  卫生器具热水给水额定流量、当量、支管管径和最低工作压力，应符合本规范3.1.14条的规定。

5.5.4  热水管网的水头损失计算应遵守下列规定：

1  单位长度水头损失，应按本规范3.6.10条确定，但管道的计算内径dj应考虑结垢和腐蚀引起过水面缩小的因素。

2  局部水头损失，可按本规范3.6.11条的规定计算。

5.5.5  全日代应热水系统的热水循环流量，应按下式计算：

（5.5.5）

| 式中 |  | --全日供应热水的循环流量（L/h）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --配水管道的热损失（W），经计算确定，一般采用设计小时耗热量的3%～ 5% |
|  |  | --配水管道的热水温度差（℃），按系统大小确定，一般取5～10℃。 |

5.5.6  定时热水供应系统的热水循环流量可按循环管网中的水每小时循环2～4次计算。

5.5.7  热水供应系统中，锅炉或水加热器的出水温度与配水点的最低水温的温度差，不得大于10℃。

5.5.8  热水管道的流速，宜按表5.5.8选用。

表5.5.8  水管道的流速

| 公称直径（mm） | 15-20 | 25-40 | ≥50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流速（m/s） | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 |

5.5.9  设循环系统的热水供应系统的热水回水管管径，应按管路的循环流量经水利计算确定。

5.5.10  机械循环的热水供应系统，其循环水泵的确定应遵守下列规定：

1  水泵的出水量应为循环流量。

2  水泵的扬程应按下式计算：

（5.5.10）

| 式中 |  | --循环水泵的扬程（kPa）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --循环水量通过配水管网的水头损失（kPa）； |
|  |  | --循环水量通过回水管网的水头损失（kPa）。 |

注：当采用半即热式水加热器或快速水加热器时，水泵扬程尚应计算水加热器的水头损失。

3  循环水泵应选用热水泵，水泵壳体承受的工作压力不得小于其所承受的静水压力加水泵扬程。

4  循环水泵宜设备用泵，交替运行。

5  全日制热水供应系统的循环水泵应由泵前回水管的温度控制开停。

5.5.11  热水加压泵的布置应符合本规范3.8节的要求。

5.5.12  第一循环管的自然压力值，应按下式计算：

（5.5.12）

| 式中 |  | --第一循环管的自然压力值（Pa）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --锅炉或水加热器中心与贮水器中心的标高差（m）； |
|  |  | --贮水器回水的密度（kg/m3）； |
|  |  | --锅炉或水加热器出水的热水密度（kg/m3）。 |

- 5.6  管材、附件和管道敷设

5.6.1  热水系统采用的管材和管件，应符合现行产品标准的要求。管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。

5.6.2  热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等。

当采用塑料热水管或塑料和金属复合热水管材时应符合下列要求：

1  管道的工作压力应按相应温度下的许用工作压力选择；

2  设备机房内的管道不应采用塑料热水管。

5.6.3  热水管道系统，应有补偿管道热胀冷缩的措施。

5.6.4  上行下给式系统配水干管最高点应设排气装置，下行上给配水系统，可利用最高配水点放气；系统最低点应设泄水装置。

5.6.5  下行上给式系统设有循环管道时，其回水立管可在最高配水点以下（约0.5m）与配水立管连接。上行下给式系统可将循环管道与各立管连接。

5.6.6  热水系统上各类阀门的材质及阀型应符合本规范3.4.4条、3.4.5条、3.4.7条、3.4.9条、3.4.10条的规定。

5.6.7  热水管网应在下列管段上装设阀门：

1  与配水、回水干管连接的分干管；

2  配水立管和回水立管；

3  从立管接出的支管；

4  3个及3个以上配水点的配水支管；

5  与水加热设备、水处理设备及温度、压力等控制阀件连接处的管段上按其安装要求配置阀门。

5.6.8  热水管网上在下列管段上，应装止回阀：

1  水加热器或贮水罐的冷水供水管；

2  机械循环的第二循环回水管；

3  冷热水混水器的冷、热水供水管。

5.6.9  水加热设备的出水温度应根据其有无贮热调节容积分别采用不同温级精度要求的自动温度控制装置。

5.6.10  水加热设备的上部、热媒进出口管上，贮热水罐和冷热水混合器上应装温度计、压力表；热水循环的进水管上应装温度计及控制循环泵开停的温度传感器；热水箱应装温度计、水位计；压力容器设备应装安全阀，安全阀的接管直径应经计算确定，并应符合锅炉及压力容器的有关规定，安全阀的泄水管应引至安全处且在泄水管上不得装设阀门。

5.6.11  当需计量热水总用水量时，可在水加热设备的冷水供水管上装冷水表，对成组和个别用水点可在专供支管上装设热水水表。有集中供应热水的住宅应装设分户热水水表。水表的选型、计算及设置应符合本规范3.4.17条、3.4.18条、3.4.19条的规定。

5.6.12  热水横管的敷设坡度不宜小于0.003。

5.6.13  塑料热水管宜暗设，明设时立管宜布置在不受撞击处，如不能避免时，应在管外加保护措施。

5.6.14   热水锅炉、热水机组、水加热设备、贮水器、分（集）水器、热水输（配）水、循环回水干（立）管应做保温，保温层的厚度经计算确定。

5.6.15  水管穿越建筑物、楼板和基础处应加套管，穿越屋面及地下室外墙时应加防水套管。

5.6.16  热水管道的敷设还应按本规范3.5节中有关条款执行。

5.6.17  用蒸汽作热媒间接加热的水加热器、开水器的凝结水回水管上应每台设备设疏水器，当水加热器的换热能确保凝结水回水温度小于等于80℃时，可不装疏水器。蒸汽立管最低处、蒸汽管下凹处的下部宜设疏水管。

5.6.18  疏水器口径应经计算确定，其前应装过滤器，其旁不宜附设通阀。

- 5.7  饮  水  供  应

5.7.1  饮水定额及小时变化系数，根据建筑物的性质和地区的条件，应按表5.7.1确定。

表 5.7.1  饮水定额及小时变化系数

| 建筑物名称 | 单位 | 饮水定额（L） | Kh |
| --- | --- | --- | --- |
| 热车间 | 每人每班 | 3～5 | 1.5 |
| 一般车间 | 每人每班 | 2～4 | 1.5 |
| 工厂生活间 | 每人每班 | 1～2 | 1.5 |
| 办公楼 | 每人每班 | 1～2 | 1.5 |
| 集体宿舍 | 每人每日 | 1～2 | 1.5 |
| 教学楼 | 每学生每日 | 1～2 | 2.0 |
| 医院 | 每病床每日 | 2～3 | 1.5 |
| 影剧院 | 每观众每场 | 0.2 | 1.0 |
| 招待所、旅馆 | 每客人每日 | 1～2 | 1.5 |
| 体育馆（场） | 每观众每场 | 0.2 | 1.0 |

注：小时变化系数是指饮水供应时间内的变化系数

5.7.2  居住小区、住宅、别墅等建筑设有饮用净水供应系统时，饮水定额宜为4～7L/人·d，小时变化系数宜为6。

5.7.3  饮用净水系统应满足下列要求：

1  饮用净水宜以市政给水为原水，经过深度处理方法制备而成，其水质应符合现行的《饮用净水水质标准》的要求。

2  饮用净水水嘴额定流量宜为0.04L/s，最低工作压力为0.03MPa。

3  饮用净水宜采用调速泵组直接供水的方式。

4  高层建筑饮用净水系统应竖向分区，各分区的最低处配水点的静水压不宜大于0.35MPa，且不得大于0.45MPa。

5  饮用净水应设循环管道，循环管网内水的停留时间不宜超过6h。从立管接至配水水嘴的支管管段长度应尽可能短。

6  饮用净水系统配水管的设计秒流量应按下式计算：

(5.7.3)

| 式中 |  | --计算管段的设计秒流量（L/s）； |
| --- | --- | --- |
|  |  | --饮水水嘴额定流量，取0.04(L/s)； |
|  |  | --计算管段上同时使用饮水水嘴的个数。按附录D确定。 |

7  管道流速应按本规范5.5.8条执行。

8  饮用净水的水头损失，应按本规范3.6.10条、3.6.11条计算。

5.7.4  开水供应应满足下列要求：

1  开水计算温度应按100℃计算，冷水计算温度应符合5.1.4条的规定。

2  开水器的通气管应引至室外。

3  配水水嘴宜为旋塞。

4  开水器应装设温度计和水位计，开水锅炉应装设温度计，必要时还应装设沸水箱或安全阀。

5.7.5  中小学校、体育场（馆）等公共建筑设饮水器时，应符合下列要求：

1  以温水或自来水为原水的饮水，应进行过滤和消毒处理。

2  应设循环管道，循环管道回水应经消毒处理。

3  饮水器的喷嘴应倾斜安装并设有防护装置，喷嘴孔的高度应保证排水管堵塞时不被淹没。

4  应使同组喷嘴压力一致。

5  饮水器应采用不锈钢、铜镀铬或瓷质、搪瓷制品，其表面应光洁易于清洗。

5.7.6  饮水管道应选用耐腐蚀、内表面光滑、符合食品级卫生要求的薄壁不锈钢管、薄壁铜管、优质塑料管。开水管道应选用许用工作温度大于100℃的金属管材。

5.7.7  阀门、水表、管道连接件、密封材料、配水水嘴等选用材质均应符合食品级卫生要求，并与管材匹配。

5.7.8  水供应点的设置，应符合下列要求：

1  不得设在易污染的地点，对于经常产生有害气体或粉尘的车间，应设在不受污染的生活间或小室内。

2  位置应便于取用、检修和清扫，并应设良好的通风和照明设施。

3  楼房内饮水供应点的位置，可根据实际情况加以选定。

5.7.9  开水间、饮水处理间应设给水管、排污排水用地漏。给水管管径可按设计小时饮水量计算。开水器、开水炉排污、排水管道应采用金属排水管或耐热塑料排水管。