夏热冬暖地区（南区）居住建筑节能设计审查表（按规定性指标）

工程名称：                           层数：（地上）         （地下）               节能计算面积：          ㎡

| 序号 | 审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定指标 |  |  |  |  | 设计指标 |  |  | 节能措施 |  |  | 节能判断 （审查人填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 |  | 平均传热系数[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤0.9，D≥2.5；（重质材料） K≤0.4（轻质材料） |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙 |  | 平均传热系数 [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0＜K≤2.5，D≥3.0；（重质材料） 1.5＜K≤2.0，D≥2.8；（重质材料） 0.7＜K≤1.5，D≥2.5；（重质材料） K≤0.7（轻质材料） |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗墙 面积比 |  | 各朝向窗墙面积比 |  |  |  | 南 向 |  |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北 向 |  |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 向 |  |  |  |  | ≤0.30 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西 向 |  |  |  |  | ≤0.30 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均窗墙面积比Cmw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 房间窗地面积比 |  | 卧室、书房、起居室 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1/7（最不利房间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 天 窗 |  | 天窗面积占屋顶面积比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4％ |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4.0 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮阳系数SC |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外窗（包括透明幕墙，含外门、阳台门的透明部分） |  | 外墙平均指标（ρ≤0.8） |  |  |  |  |  | 外窗的加权平均综合遮阳系数SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均窗地面积比或平均窗墙面积比CMF或Cmw≤0.25 |  | 平均窗地面积比C或平均窗墙面积比0.25＜CMF或Cmw≤0.30 |  | 平均窗地面积比或平均窗墙面积比0.30＜CMF或Cmw≤0.35 | 平均窗地面积比或平均窗墙面积比0.35＜CMF或Cmw≤0.40 |  | 平均窗地面积比或平均窗墙面积比0.40＜CMF或Cmw≤0.45 |  |  |  | 此处填外窗材料 |  |  |  |
|  |  |  | K≤2.5，D≥3.0； |  |  |  |  |  | ≤0. 5 |  | ≤0.4 |  | ≤0. 3 | ≤0.2 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K≤2.0，D≥2.8； |  |  |  |  |  | ≤0. 6 |  | ≤0. 5 |  | ≤0. 4 | ≤0.3 |  | ≤0. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K≤1.5，D≥2.5 |  |  |  |  |  | ≤0. 8 |  | ≤0. 7 |  | ≤0. 6 | ≤0. 5 |  | ≤0. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K≤1.0D≥2.5或K≤0.7 |  |  |  |  |  | ≤0. 9 |  | ≤0. 8 |  | ≤0.7 | ≤0. 6 |  | ≤0. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玻璃的可见光透比（有房间窗地面积比小于1/5填写） |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外遮阳 |  | 东向 | 平均外遮阳系数SD |  |  |  |  |  | ≤0.8 |  |  |  |  | 此处填外遮阳外遮阳系数SD |  |  | 此处填外遮阳形式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最不利外窗外遮阳系数SD |  |  |  |  |  | ≤0.8 |  |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西向 | 平均外遮阳系数SD |  |  |  |  |  | ≤0.8 |  |  |  |  | 同上 |  |  | 此处填外遮阳形式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最不利外窗外遮阳系数SD |  |  |  |  |  | ≤0.8 |  |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风开口面积 |  |  |  |  |  |  | 不小于外窗所在房间地面面积的10％或外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气密性q0 (m3/m·h) |  |  |  |  | 1～9层 |  |  |  | GB/T 7106-2008的4级 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10层 |  |  |  | GB/T 7106-2008的6级 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它节能措施 |  |  | 区域规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集中空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外空调机布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项设计人 |  |  | 建筑 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项校审人 |  |  | 建筑 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |
| 节能审查意见 |  | 建筑节能专项设计（ ）规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  |  | 建筑 |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。