（夏热冬暖地区）公共建筑节能设计审查表（甲类，性能化指标）

工程名称：                                           （节能计算）层数：（地上）    （地下）        总建筑（节能计算）面积：         ㎡

| 序号号 | 围护结构内容 |  |  |  |  |  | 参照建筑指标 |  |  | 序 号 | 围护结构内容 |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋顶 |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |  | K≤0.5，D≤2.5； K≤0.8，D＞2.5 |  |  | 4 | 外窗 （包括 透明幕 墙） | 传热 系数 K 太阳得热系数 SHGC |  |  | 各朝向窗墙比 |  |  |  |  |  |  |  | 东、南、西向 西向 |  | 北向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 热惰性指标 D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm≤0.20 |  |  |  | ≤5.2 |  |  |  | ≤0.52 --- |  | --- |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳辐射吸收系数 ρ |  |  |  | ρ≤0.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.20＜Cm≤0.30 |  |  |  | ≤4.0 |  |  |  | ≤0.44 |  | ≤0.52 |  |  |  |  |
| 2 | 外墙 |  | 传热系数K [W/(m2·K)] 热惰性指标 D |  |  |  | K≤0.8，D≤2.5； K≤1.5，D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30＜Cm≤0.40 |  |  |  | ≤3.0 |  |  |  | ≤0.35 |  | ≤0.44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40＜Cm≤0.50 |  |  |  | ≤2.7 |  |  |  | ≤0.35 |  | ≤0.40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50＜Cm≤0.60 |  |  |  | ≤2.5 |  |  |  | ≤0.26 |  | ≤0.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳辐射吸收系数 |  |  |  | ρ≤0.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.60＜Cm≤0.70 |  |  |  | ≤2.5 |  |  |  | ≤0.24 |  | ≤0.30 |  |  |  |  |
| 3 | 屋顶透明部 分（水平天 窗、采光顶） |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |  | ≤3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.70＜Cm≤0.80 |  |  |  | ≤2.5 |  |  |  | ≤0.22 |  | ≤0.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm＞0.80 |  |  |  | ≤2.0 |  |  |  | ≤0.18 |  | ≤0.26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 太阳得热系数 |  |  |  | ≤0.3 |  |  |  |  | 各个朝向面积 |  |  |  |  | 所设计建筑该朝向外窗面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 室外架空楼板 | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  | K≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 天窗面积 |  |  |  | 所设计建筑天窗面积，但不超过 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 权衡计算规 定 |  | 按照 GB50189－2015 附录 B建筑的空气调节和供暖应按全年运行时间、室内温度、照明功率密度值及开关时间、房间人均占有的使用面积及在室率、人员新风量及新风机组运行时间表、电器设备功率密度及使用率按表B.0.4-1~表B.0.4-10设置；按照 4.2.10 条，根据设备类型确定空调能效比；室外计算气象参数采用当地典型气象年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 设计审查内容 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 节能措施 |  |  |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋顶 | 传热系数[W/(m2·K)] |  |  |  | K≤0.5，D≤2.5； K≤0.8，D＞2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热惰性指标 D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均太阳辐射吸收系数 ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内表面计算温度最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最不利室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙 （包括非透明幕墙） | 平均传热系数 [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  | K≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均热惰性指标 D |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙平均太阳辐射吸收系数 ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东向外墙内表面计算温度最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向外墙内表面计算温度最高值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最不利室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外架空板 | 平均传热系数 [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外窗 （包括透明 幕墙） | 东、南、西向窗墙面积比Cm /平均传热系数K/太阳得热系数SHGC |  |  |  |  |  |  | 应符合表3.4.1-3要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向窗墙面积比Cm /平均传热系数K/太阳得热系数SHGC |  |  |  |  |  |  | 应符合表3.4.1-3要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最不利有效通风换气面积比 |  | ≥外窗面积的 30%;各朝向的窗墙面积比不应小于10%, 当窗墙面积比小于12%时，外窗应全部可开启。透明幕墙应具有不小于房间透明面积20%的有效通风换气面积部分，或设有不小于20次/小时换气能力的独立通风换气装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气密性能 |  | 幕墙3 级；10层及以上建筑外窗的气密性不应低于7级，10层以下建筑外窗的气密性不应低于6级。 外窗 6 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非中空玻璃面积比 |  | 当公共建筑入口大堂采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可见光透射比 |  | 甲类公共建筑立面窗墙比面积小于0.4时，透光材料的可见光透射比不应小于0.6；甲类公共建筑立面窗墙比面积大于0.4时，透光材料的可见光透射比不应小于0.4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋顶透明部 分（水平天 窗、采光顶） | 面积占屋顶面积的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传热系数K / 太阳得热系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 权衡计算 | 全年供暖和空调总耗电量 |  |  | 参照建筑EC.ref= kWh/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  | EC = kWh/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 暖通空调 | 室内设计温度 |  |  | 应符合 GB50189－2015附录B表 B.0.4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内设计新风量 |  |  | 应符合 GB50189－2015附录B表 B.0.4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 负荷计算 |  |  | 施工图设计阶段必须进行逐项逐时的冷负荷计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设 备 |  |  | 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性 能系数应符合 GB50189－2015 第 4.2.10 条 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见《设计建筑空调系统的节能判定表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制冷量大于 7.1kW 电驱动单元式空调、风管送风式和 屋顶式空调机能效比符合 GB50189－2015 第 4.2.14 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分散式房间空气调节器能效比应符合GB12021.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷（温）水机组性能系数应符合GB50189－2015 第 4.2.19 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉 |  |  | 锅炉的额定热效率应符合 GB50189－2015 第 4.2.5 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 照明 | 照明功率密度值 |  |  | 应符合 GB50034-2013 第 6.1 节的照明功率密度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它 节能措施 | 规划、朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项设计人 |  |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项校审人 |  |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查意见 |  | 建筑节能专项设计（ ）规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。