附件3

绿色建筑施工图设计专篇模板

（第一部分）

山东省绿色建筑基本级设计专篇

（设计内容分别在各专业图纸中体现）

- 设计依据

- 《山东省绿色建筑促进办法》（省政府令第323号）

- 国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021

- 山东省《绿色建筑设计标准》DB37/T 5043-2021

- 山东省《公共建筑节能设计标准》DB37/ 5155-2019

- 国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37/ 5026-2014

- 行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

- 《山东省绿色建筑施工图设计审查技术要点》

- 项目概况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |
| 层数 |  | 建筑高度 |  | 地下层数 |  |
| 建筑类型 |  | 结构形式 |  | 用地面积 |  |
| 建筑面积 |  | 地上建筑面积 |  | 地下建筑面积 |  |
| 计划开工日期 |  |  | 计划竣工日期 |  |  |

- 绿色建筑基本级施工图设计审查自评表

- 建筑专业（仅在建筑专业图纸中体现）

| 指标 | 条文 | 技术要求 | 审查文件 | 主要技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 耐久 | 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 | 建筑设计说明 | 示例：本项目选址于****，场地未处于危险地段，且无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，未有电磁辐射、土壤氡浓度危害。 |
|  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | 建筑设计说明、门窗表、建筑节能专篇 |  |
|  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | 建筑平面图、立面图、剖面图、大样详图 |  |
|  | 4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 | 建筑设计说明、门窗表、建筑节能专篇 |  |
|  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | 建筑设计说明、建筑做法设计说明 |  |
|  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | 建筑防火设计专篇、各层建筑平面图 |  |
|  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | 建筑设计说明 |  |
| 健康 舒适 | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、氢等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 | 建筑设计说明、建筑做法设计说明，建筑内装设计文件 |  |
|  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | 建筑设计说明、建筑平面图 |  |
|  | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。 | 总平面图、建筑设计说明、建筑做法设计说明、门窗表 |  |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求。 | 建筑节能设计专篇、节能计算书 |  |
| 生活 便利 | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | 建筑设计说明、建筑总平面图（竖向）、一层平面图 |  |
|  | 6.1.2 | 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | 建筑设计说明、建筑总平面图、场地周边交通站点分析图 |  |
|  | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | 建筑设计说明、建筑总平面图或停车场(库)图纸 |  |
|  | 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | 建筑设计说明、建筑总平面图、自行车停车场(库)图纸 |  |
| 资源 节约 | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 | 建筑总平面图、平立剖图纸、节能设计专篇 |  |
|  | 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | 建筑平立剖面图 |  |
|  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定： 1、住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2％； 2、公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1％。 | 建筑设计说明、建筑平立剖面图 |  |
|  | 7.1.11 | 100m 及以下居住建筑和集中生活热水供应的公共建筑，其太阳能热水系统应全部按太阳能建筑一体化标准设计、施工。 | 太阳能建筑一体化设计专篇或其他相关设计文件 |  |
| 环境 宜居 | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | 建筑设计说明、建筑总平面图 |  |
|  | 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | 建筑设计说明、建筑总平面图 |  |
|  | 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，合理选择绿化方式，并应符合下列规定： 1 植物配置应选择适应当地气候、土壤和环境条件，少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物； 2 种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求； 3 应充分利用实土布置绿地； 4 应采用以乔木为主，乔、灌、草组合配置的复层绿化方式； 5 应按国家及山东省的相关规定对古树名木进行保护，避免损毁破坏。 | 建筑设计说明、建筑总平面图 |  |
|  | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 | 建筑设计说明、总平面竖向图 |  |
|  | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | 建筑设计说明 |  |
|  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | 建筑设计说明、环评报告 |  |
|  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 | 总平面图、环评报告、垃圾收集设施布置图、生活垃圾分类办法或说明 |  |

- 结构专业（仅在结构专业图纸中体现）

| 指标 | 条文 | 技术要求 | 审查文件 | 主要技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 耐久 | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | 结构设计说明、结构计算书、结构施工图 | 示例：本项目结构设计年限50年，其建筑结构承载力和建筑使用功能的安全性与耐久性满足设计年限要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构安全可靠，满足国家和山东省相关标准要求。 |
|  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | 结构设计说明、结构计算书、结构施工图 |  |
|  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | 结构计算书、结构施工图 |  |
| 资源 节约 | 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | 结构设计说明、结构施工图 | 示例：本项目采用***结构，结构形式存在***项不规则。 |
|  | 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列规定： 1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%; 2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 | 结构设计说明 |  |

- 暖通专业（仅在暖通专业图纸中体现）

| 指标 | 条文 | 技术要求 | 审查文件 | 主要技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全耐久 | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | 暖通设计说明、太阳能建筑一体化设计专篇或其他相关设计文件 | 示例：本项目太阳能设施、空调室外机位等外部设施采用与建筑主体结构统一设计、施工的建造方式，并预留合理的安装、检修与维护条件。 |
|  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | 暖通设计说明、建筑机电工程抗震设计专篇 |  |
| 健康舒适 | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | 暖通设计说明、暖通平面图 |  |
|  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | 暖通设计说明 |  |
|  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 | 暖通设计说明、暖通平面图 |  |
|  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | 暖通设计说明、暖通平面图 | 示例：本项目地下车库每个防火分区设置一氧化碳监测装置**套，与排风系统联动，当车库CO浓度超过**时，启动排风装置。 |
| 资源节约 | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1、应根据房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； 2、空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)应符合现行山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》DB37/5155的规定。 | 暖通设计说明、暖通系统图、暖通平面图、暖通设备表、暖通计算书 |  |
|  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | 暖通设计说明、暖通计算书 |  |
| 环境宜居 | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源，且应通过合理布局和适当隔离等措施降低污染源的影响。 | 暖通设计说明 |  |

- 给排水专业（仅在给排水专业图纸中体现）

| 指标 | 条文 | 技术要求 | 审查文件 | 主要技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 耐久 | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | 给水排水设计说明 | 示例：本项目太阳能设施等外部设施采用与建筑主体结构统一设计、施工的建造方式，并预留合理的安装、检修与维护条件。 |
|  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | 给水排水设计说明、建筑机电工程抗震设计专篇 |  |
| 健康 舒适 | 5.1.3 | 给水排水系统的设置应符合下列规定： 1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求； 2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次； 3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm； 4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 | 给水排水设计说明 |  |
| 资源 节约 | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； 2 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； 3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。 | 给水排水设计说明、给水系统图或原理图 | 示例：本项目在***部分分别设置用水计量装置，用水点压力超过0.2MPa时设置***。 |
|  | 7.1.11 | 100m 及以下居住建筑和集中生活热水供应的公共建筑，其太阳能热水系统应 全部按太阳能建筑一体化标准设计、施工。 | 太阳能建筑一体化设计专篇或其他相关设计文件、给水排水设计说明、太阳能热水系统原理图 |  |
| 环境 宜居 | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 | 给水排水设计说明、 |  |

- 电气专业（仅在电气专业图纸中体现）

| 指标 | 条文 | 技术要求 | 审查文件 | 主要技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 耐久 | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | 电气设计说明、建筑机电工程抗震设计专篇 | 示例：本项目电气构件中电梯、照明和应急电源、通信设备、消防系统、烟火监测系统等采用牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调，并能适应主体结构变形。 |
|  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | 配电系统图、大堂动力平面图 |  |
|  | 4.1.9 | 变电所、高压线路及通信基站上下及贴邻房间电场磁场强度不应大于《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021表4.1.9中的限值。 | 电气设计说明、环评报告或检测报告 |  |
| 健康 舒适 | 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定： 1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定。 2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品。 3选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。 | 电气设计说明、照明平面 |  |
|  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | 电气设计说明、空气质量监控图 |  |
| 生活 便利 | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | 电气设计说明、配电系统图、动力平面图 |  |
|  | 6.1.5 | 建筑设备监控系统设置合理且正常工作。 | 智能化设计说明、建筑设备监控系统图、平面图 |  |
|  | 6.1.6 | 建筑应合理设置信息网络系统。 | 智能化设计说明、信息网络系统图、平面图 |  |
| 资源 节约 | 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 | 电气设计说明、照明系统图、照明平面图、照明节能计算书 |  |
|  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | 电气设计说明、配电系统图、能耗监测系统图 |  |
|  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 | 电气设计说明 |  |

（第二部分）

山东省绿色建筑*星级设计专篇

（设计内容分别在各专业图纸中体现，星级自评分汇总表由建筑专业完成）

- 设计依据

- 《山东省绿色建筑促进办法》（省政府令第323号）

- 国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021

- 山东省《绿色建筑设计标准》DB37/T 5043-2021

- 山东省《公共建筑节能设计标准》DB37/ 5155-2019

- 国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 山东省《居住建筑节能设计标准》DB37/ 5026-2014

- 行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

- 《山东省绿色建筑施工图设计审查技术要点》

- 项目概况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |
| 层数 |  | 建筑高度 |  | 地下层数 |  |
| 建筑类型 |  | 结构形式 |  | 用地面积 |  |
| 建筑面积 |  | 地上建筑面积 |  | 地下建筑面积 |  |
| 计划开工日期 |  |  | 计划竣工日期 |  |  |

- 绿色建筑*星级施工图设计审查自评表

- 建筑专业（仅在建筑专业图纸中体现）

（1）*星级自评分汇总表

| 指标 | 专业 | 条文及得分值 | 自评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自评总分值Q |  | Q =（Q0 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + QA）/10 Q0——控制项基础分值； Q1~Q5——分别为评价指标体系5类指标（安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居）评分项得分； QA——提高与创新加分项得分。 （控制项必须全部达标，且5类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30%，自评总分值最大值107分） |  |
| 控制项基础得分 |  | 控制项必须全部达标：Q0=400。 |  |
| 前置条件 | 建筑 | 全装修。 |  |
|  | 建筑、暖通 | 围护结构热工性能的提高比例：**%（一星级5%，二星级10%；三星级20%），或建筑供暖空调负荷降低比例：**%（一星级5%，二星级10%；三星级15%）。 |  |
|  | 建筑 | 住宅建筑外窗传热系数降低比例：**%。（一星级5%，二星级10%；三星级20%） |  |
|  | 建筑 | 外窗气密性能。 |  |
|  | 建筑 | 住宅建筑室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能。（二星级达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值；三星级达到高要求标准限值） |  |
|  | 建筑 | 室内主要空气污染物浓度降低比例： **%。（一星级10%，二星级20%；三星级25%） |  |
|  | 给排水 | 节水器具用水效率等级：** （一星级3级，二星级2级；三星级2级） |  |
| 安全耐久 | 建筑 | 4.2.2：15 分;4.2.3：10分;4.2.4：10分;4.2.6:18 分；4.2.9:9 分。 |  |
|  | 结构 | 4.2.1:10分；4.2.8:10 分。 |  |
|  | 建筑、结构、暖通、给排水、电气 | 4.2.6：18分（建筑专业、结构专业为主，其他专业辅助评价第2款和第3款）。 |  |
|  | 给排水、电气 | 4.2.7：10分（给排水专业为主，电气专业辅助评价第2款和第3款）。 |  |
|  | 电气、建筑 | 4.2.5：8分（电气专业为主，建筑专业辅助评价）。 |  |
|  | 小计 | Q1=100 |  |
| 健康舒适 | 建筑 | 5.2.1: 12 分；5.2.2:8分；5.2.6: 8 分；5.2.7: 10 分；5.2.8: 12 分； 5.2.10: 8 分；5.2.11:9 分。 |  |
|  | 给排水 | 5.2.3：8分; 5.2.4： 9 分；5.2.5：8分。 |  |
|  | 建筑、暖通 | 5.2.9: 8 分（建筑专业为主，暖通专业辅助评价）。 |  |
|  | 小计 | Q2=100 |  |
| 生活便利 | 建筑 | 6.2.1： 8 分; 6.2.2： 8 分； 6.2.3： 10 分 ；6.2.4： 5分；6.2.5： 10分。 |  |
|  | 给排水、电气 | 6.2.8： 7 分（给排水专业为主，电气专业辅助评价）。 |  |
|  | 电气 | 6.2.6：8分；6.2.7： 5分；6.2.9： 9 分。 |  |
|  | 小计 | Q3=70 |  |
| 资源节约 | 建筑 | 7.2.1： 20 分；7.2.2： 12 分；7.2.3： 8 分；7.2.14： 8分。 |  |
|  | 结构 | 7.2.15： 10 分。 |  |
|  | 暖通 | 7.2.5：10 分；7.2.6： 5 分；7.2.8：10 分；7.2.9：10 分。 |  |
|  | 给排水 | 7.2.10： 15 分；7.2.11：12 分7.2.12：8 分；7.2.13： 15 分。 |  |
|  | 电气 | 7.2.7： 10 分。 |  |
|  | 建筑、结构 | 7.2.16： 8 分；7.2.17：12 分；7.2.18： 12 分。（结构专业为主，建筑专业辅助评价） |  |
|  | 建筑、暖通 | 7.2.4： 15 分。（建筑专业为主，暖通专业辅助评价） |  |
|  | 小计 | Q4=200 |  |
| 环境宜居 | 建筑 | 8.2.1：10分；8.2.3： 16 分；8.2.4： 9分 ；8.2.6： 10 分；8.2.5：15 分； 8.2.8： 10 分；8.2.9： 10 分。 |  |
|  | 建筑、给排水 | 8.2.2：10 分。（给排水专业为主，建筑专业辅助评价） |  |
|  | 建筑、电气 | 8.2.7： 10 分。（建筑专业为主，电气专业辅助评价第2款） |  |
|  | 小计 | Q5=100 |  |
| 提高与创新 | 建筑 | 9.2.2： 20 分；9.2.3： 8分；9.2.4： 5分；9.2.6： 5分。 |  |
|  | 结构 | 9.2.5： 10 分。 |  |
|  | 暖通 | 9.2.1： 30 分；9.2.7:12分。 |  |
|  | 建筑、结构、暖通、给排水、电气 | 9.2.10： 40 分。（各专业分别评价，总分值不超过40分） |  |
|  | 小计 | QA =100 |  |

（2）建筑专业分表

| 指标 |  | 条文 |  | 技术要求 |  | 自评 分值 |  | 得分依据 |  | 主要技术 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规定 |  | 3.2.8 |  | 一星级、二星级、三星级的绿色建筑均应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家和山东省现行有关标准的规定。 |  | 是否 达标 |  | 建筑设计说明 装修图纸 |  | 示例：本项目采用建筑全装修交付。 |
|  |  |  |  | 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例：一星级达到围护结构提高5%，或负荷降低5%；二星级达到围护结构提高10%，或负荷降低10%；三星级围护结构提高20%，或负荷降低15%。 |  | 是否 达标 |  | 建筑设计说明 节能计算书 节能设计专篇 围护结构提高比例计算书或建筑供暖空调负荷降低比例计算书 |  | 示例：本项目外墙选用***，传热系数**比现行居住建筑节能标准提高**；屋面选用***，传热系数**，比现行居住建筑节能标准提高**；外窗选用***，传热系数**，比现行居住建筑节能标准提高**。 |
|  |  |  |  | 住宅建筑外窗传热系数降低比例：一星级降低5%；二星级降低10%；三星级降低20%。 |  | 是否 达标 |  | 建筑设计说明 节能计算书 节能设计专篇 |  | 示例：本项目外窗选用***，传热系数**，比现行居住建筑节能标准提高**。 |
|  |  |  |  | 外窗气密性能均应符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密。 |  | 是否 达标 |  | 建筑设计说明 节能计算书 节能设计专篇 |  |  |
|  |  |  |  | 二星级：住宅室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值； 三星级：室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值。 |  | 是否 达标 |  | 建筑设计说明 节能设计专篇 建筑做法表装修图纸 建筑构件隔声计算书及室内背景噪声计算书或其他证明材料 |  |  |
|  |  |  |  | 室内主要空气污染物浓度降低比例：一星级降低10%；二星级降低20% ；三星级降低25%。 |  | 是否 达标 |  | 建筑设计说明 建筑做法表 装修图纸 污染物浓度预评估报告 |  |  |
| 安全耐久 | 4.2.2 |  | 采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为 15 分。 |  |  |  | 建筑设计说明 建筑立面图 建筑平面图 建筑总平面图 |  | 示例：本项目采用高窗设计，并辅助设有纱窗，加强建筑防护水平。 |  |
|  |  |  | 1 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得 5 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得5 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，得 5 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 |  | 采用具有安全防护功能的产品或配件，评价总分值为 10分。 |  |  |  | 建筑设计说明 |  |  |  |
|  |  |  | 1 采用具有安全防护功能的玻璃，得 5 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 采用具备防夹功能的门窗，得 5 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4 |  | 室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值为 10 分。 |  |  |  | 建筑设计说明 建筑做法表 |  |  |  |
|  |  |  | 1 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Bd 、 Bw级，得 3 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的Ad、Aw级，得 4 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Ad 、 Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施，得3 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.5 |  | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明，评价总分值为 8 分。 |  |  |  | 建筑总平面图 |  |  |  |
|  | 4.2.6 |  | 采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为 18 分，并按下列规则分别评分并累计： |  |  |  | 建筑平面图 装配式设计专篇 |  |  |  |
|  |  |  | 1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得 7 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 建筑结构与建筑设备管线分离，得 7 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，得 4 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.9 |  | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为 9 分。 |  |  |  | 建筑设计说明 建筑立面图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 采用耐久性好的外饰面材料，得 3 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 采用耐久性好的防水和密封材料，得 3 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得 3 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康舒适 | 5.2.1 |  | 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为 12 分。 |  |  |  | 建筑设计说明 暖通设计说明 建筑做法表 装修图纸 污染物浓度预评估报告 |  |  |  |
|  |  |  | 1 氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的降低幅度达到 10%，得 3 分; 达到 20%，得5分;达到25%，得6 分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 室内 PM2.5;年均浓度不高于25μg/m²，且室内 PM10年均浓度不高于50μg/m²，得 6分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.2 |  | 选择符合要求的装饰装修材料，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计∶ |  |  |  | 建筑设计说明 |  |  |  |
|  |  |  | 1 选用有害物质限量满足国家现行绿色产品评价标准要求的装饰装修材料达到3种及以上，得3分;达到5种及以上，得5分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 选用满足表5.2.2 规定的室内装饰装修材料达到 3 种及以上，得2分;达到4 种及以上，得3 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.6 |  | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为 8 分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 4分；达到高要求标准限值，得 8 分 |  |  |  | 建筑设计说明 建筑做法表 节能设计专篇 建筑构件隔声计算书及室内背景噪声计算书或其他证明材料 |  |  |  |
|  | 5.2.7 |  | 主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为 10 分。 |  |  |  | 建筑设计说明 建筑做法表 节能设计专篇 |  |  |  |
|  |  |  | 1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 3 分；达到高要求标准限值，得5 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 3 分；达到高要求标准限值，得 5 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.8 |  | 充分利用天然光，评价总分值为 12 分。 |  |  |  | 建筑设计说明 建筑平面图 建筑采光分析报告 眩光分析报告 |  |  |  |
|  |  |  | 1 住宅建筑室内主要功能空间至少60% 面积比例区域，其采光照度值不低于300lx 的小时数平均不少于8h/d，得9分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 公共建筑按下列规则分别评分并累计∶1) 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到 60%, 得3分；2) 地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得3分；3) 室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于 4h/d,得3分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 主要功能房间有眩光控制措施，得 3 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.9 |  | 具有良好的室内热湿环境，评价总分值为 8 分。 |  |  |  | 建筑平面图 户型大样图 暖通设计说明 建筑热舒适分析报告 |  |  |  |
|  |  |  | 1 采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到 30% ，得 2分;每再增加 10%，再得1分，最高得8 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785 规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到 60%，得5分;每再增加 10%，再得1分，最高得8 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.10 |  | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为 8 分。 |  |  |  | 建筑平面图 居住建筑开地比计算书或公共建筑换气次数计算书 |  |  |  |
|  |  |  | 1 住宅建筑∶ 通风开口面积不小于房间地板面积的1/15，得5分;不小于1/14，得6分;不小于1/13，得7分;不小于 1/12，得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 公共建筑∶ 过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2 次/h的面积比例达到 70%，得5分;每再增加 10%，再得1分，最高得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.11 |  | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，评价总分值为 9 分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表 5.2.11 的规则评分。 |  |  |  | 建筑立面图 建筑剖面图 |  |  |  |
| 生活便利 | 6.2.1 |  | 场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为8 分。 |  |  |  | 总平面图 场地周边交通站点分析图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m，得2分;场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4 分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 场地出人口步行距离800m 范围内设有不少于2 条线路的公共交通站点，得4分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.2 |  | 建筑室内公共区域满足全龄化设计要求，评价总分值为 8 分。 |  |  |  | 建筑设计说明 建筑平面设计图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手，得4 分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 设有可容纳担架的无障碍电梯，得4 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.3 |  | 提供便利的公共服务，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分∶ |  |  |  | 总平面图 车库设计平面图 场地周边公共设施分析图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 住宅建筑，满足下列要求中的 4 项，得 5分;满足 6项及以上，得10 分∶ 1）场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m; 2）场地出入口到达小学的步行距离不大于500m; 3）场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m; 4）场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m; 5）场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m; 6）场地出入口到达老年人日间照料设施（托老所）的步行距离不大于500m; 7）场地周边 500m 范围内具有不少于3种商业服务设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 公共建筑，满足下列要求中的 3 项，得5分;满足5项，得10 分∶ 1）建筑内至少兼容2 种面向社会的公共服务功能; 2）建筑向社会公众提供开放的公共活动空间; 3）电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 15%; 4）周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）; 5）场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4 |  | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达，评价总分值为 5分。 |  |  |  | 总平面图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 场地出入口到达居住区公园或城市公园绿地、广场的步行距离不大于300m，得3分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m，得 2分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.5 |  | 合理设置健身场地和空间，评价总分值为10分。 |  |  |  | 建筑总平面图 建筑平面图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 室外健身场地面积不小于总用地面积的 0.5% ，得 3 分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 设置宽度不小于1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不小于用地红线周长的1/4且不小于100m，得2分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 室内健身空间的面积不小于地上建筑面积的 0.3%且不小于60m²，得3分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m，得2 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源节约 | 7.2.1 |  | 节约集约利用土地，评价总分值为 20 分。 |  |  |  | 建筑总平面图 经济技术指标表 |  |  |  |
|  |  |  | 1 对于住宅建筑，根据其所在居住街坊人均住宅用地指标按表7.2.1-1 的规则评分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 对于公共建筑，根据不同功能建筑的容积率（R）按表 7.2. 1-2的规则评分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2 |  | 合理开发利用地下空间，评价总分值为 12 分，根据地下空间开发利用指标，按表 7.2.2 的规则评分。 |  |  |  | 建筑总平面图 经济技术指标表 |  |  |  |
|  | 7.2.3 |  | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价总分值为 8 分。 |  |  |  | 建筑总平面图 经济技术指标表 车库平面图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 采用机械式停车设施、地下停车库方式，按下列规则评分∶ 1）住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于 10%，得4分;小于6%，得8分; 2）公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%，得4 分;小于5%，得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 采用地面停车楼方式，按下列规则评分; 建筑地面停车楼停车数量与其总停车数量比率不小于 40%，得4分;不小于80%，得8分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 采用混合停车方式，分别按本条第 1款、第2 款进行评价，两款得分累计，总分最高得8 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.4 |  | 优化建筑围护结构的热工性能，评价总分值为 15 分。（建筑专业仅评价第1款） |  |  |  | 建筑设计说明 节能计算书 节能设计专篇 围护结构提高比例计算书或建筑供暖空调负荷降低比例计算书 |  |  |  |
|  |  |  | 1 围护结构热工性能比国家和山东省现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%，得5 分; 达到10%，得 10分;达到15%，得15 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.14 |  | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，评价分值为8分。 |  |  |  | 建筑做法表 |  |  |  |
|  | 7.2.16 |  | 建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为8分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50% 以上的部品种类，达到1种，得3 分;达到3种，得5 分;达到3种以上，得8分。 |  |  |  | 建筑设计说明 建筑做法表 装配式建筑设计专篇 |  |  |  |
|  | 7.2.17 |  | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材，评价总分值为 12 分。 |  |  |  | 建筑设计说明 结构设计说明 可循环材料用量比例计算 |  |  |  |
|  |  |  | 1 可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分∶ 1）住宅建筑达到6%或公共建筑达到10%，得3分; 2）住宅建筑达到10%或公共建筑达到15%，得 6分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分; 1）采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于 50%，得3分; 2）选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例不低于30%，得6分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.18 |  | 选用绿色建材，评分总分值为12 分。绿色建材应用比例不低于30%，得4 分;不低于 50%，得8 分;不低于70%，得 12 分。 |  |  |  | 建筑设计说明 |  |  |  |
| 环境节约 | 8.2.1 |  | 场地设计与建筑布局充分利用原有地形地貌，保护或修复场地生态环境，评价总分值为 10分。 1 充分利用原有地形地貌进行场地设计以及建筑、生态景观的布局，得3分; 2 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性，得 2 分; 3 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施，得 3分; 4 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，得 2分。 |  |  |  | 场地地形图 建筑总平面图 |  |  |  |
|  | 8.2.2 |  | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为10 分。场地年径流总量控制率达到60%，得 3分;达到70%，得7 分;达到75%，得10 分。 |  |  |  | 给排水设计说明 景观设计图 海绵城市设计图 |  |  |  |
|  | 8.2.3 |  | 充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为 16 分。 |  |  |  | 建筑总平面图 经济技术指标表 |  |  |  |
|  |  |  | 1 住宅建筑按下列规则分别评分并累计∶ 1）绿地率比规划指标的提高幅度达到 5%，得8分;达到 10%，得 10分; 2）住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积按表 8.2.3的规则评分，最高得6 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 公共建筑按下列规则分别评分并累计; 1）绿地率比规划指标的提高幅度达到 5% ，得 8 分;达到 10%，得10分; 2）绿地向公众开放，得 6分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.4 |  | 室外吸烟区位置布局合理，评价总分值为 9分。 |  |  |  | 建筑总平面图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不小于8m，且距离儿童和老人活动场地不小于8m，得 5分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识，得4 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.5 |  | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施，评价总分值为 15 分。 |  |  |  | 建筑总平面图 建筑竖向平面图 景观总平面图 室内外给排水设计图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到 40%, 得 3 分；达到 60%,得 5 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 衔接和引导不少于 80% 的屋面雨水进入地面生态设施,得 3 分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 衔接和引导不少于 80% 的道路雨水进入地面生态设施,得 4分； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50%,得 3 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.6 |  | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求，评价总分值为 10 分。 1 环境噪声值大于2 类声环境功能区标准限值，目小于或等于3 类声环境功能区标准限值，得 5分; 2 环境噪声值小于或等于2 类声环境功能区标准限值，得 10 分。 |  |  |  | 建筑总平面图 环评报告 室外噪声模拟报告 |  |  |  |
|  | 8.2.7 |  | 建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为10 分。（建筑专业仅评价第1款） |  |  |  | 建筑立面图 建筑设计说明 |  |  |  |
|  |  |  | 1 玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091 的规定，得5分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.8 |  | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为 10 分。 |  |  |  | 建筑总平面图 室外风环境模拟报告 |  |  |  |
|  |  |  | 1 在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计∶ 1）建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于 2，得3分; 2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得2分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计∶ 1）场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3 分; 2）50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2 分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.9 |  | 采取措施降低热岛强度，评价总分值为 10 分。 |  |  |  | 日照分析报告 建筑总平面图 |  |  |  |
|  |  |  | 1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到 30%，公共建筑达到10%，得2分;住宅建筑达到 50%，公共建筑达到20%，得3分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4 或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过 70%，得2分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面面积合计达到 75%，得3 分; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 夏季空调系统直接排热较常规情况降低 50% 以上，得 2分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高与创新 | 9.2.2 |  | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化，评价分值为 20 分。 |  |  |  | 规划设计文本 环评报告 |  |  |  |
|  | 9.2.3 |  | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑，评价分值为8分。 |  |  |  | 建筑施工图 建筑设计说明 环评报告 旧建筑使用专项报告 |  |  |  |
|  | 9.2.4 |  | 场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分。 1 场地绿容率计算值不低于3.0，得3分; 2 场地绿容率实测值不低于3.0，得5分。 |  |  |  | 建筑总平面图 景观总平面图 |  |  |  |
|  | 9.2.6 |  | 在建筑的规划设计阶段应用建筑信息模型（BIM）技术，评价总分值为5分。 |  |  |  | 建筑设计说明 |  |  |  |
|  | 9.2.10 |  | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新、性能提升以及适合山东省地方特色的技术，并有明显效益，评价总分值为 40 分。每采取一项，得 10 分，最高得 40 分。 |  |  |  | 建筑施工图 建筑设计说明 |  |  |  |

- 结构专业（仅在结构专业图纸中体现）

| 指标 | 条文 | 技术要求 | 自评 分值 | 得分依据 | 主要技术 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 耐久 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 |  | 结构设计说明 结构计算书 | 示例：本项目采用中震不屈服及以上的性能目标，采用隔震、消能减震设计。 |
|  | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为 18 分。 |  | 结构设计说明 结构布置图 装配式建筑设计专篇 |  |
|  |  | 1 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施； |  |  |  |
|  |  | 2 建筑结构与建筑设备管线分离； |  |  |  |
|  |  | 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。 |  |  |  |
|  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为 10 分。 |  | 结构设计说明 结构计算书 |  |
|  |  | 1 按 100 年进行耐久性设计，得10分； |  |  |  |
|  |  | 2 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一，得10分： 1) 对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土； 2) 对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料； 3) 对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 |  |  |  |
| 资源节约 | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为 10 分。 |  | 结构设计说明 结构施工图 |  |
|  |  | 1 混凝土结构，按下列规则分别评分并累计： 1) 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85%,得 5 分； 2) 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50%,得 5 分。 |  |  |  |
|  |  | 2 钢结构，按下列规则分别评分并累计： 1) Q355 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50%, 得 3 分；达到 70%, 得 4 分； 2) 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50%, 得 4 分； 3) 采用施工时免支撑的楼屋面板，得 2 分。 |  |  |  |
|  |  | 3 混合结构：对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第 1 款、第 2 款进行评价，得分取各项得分的平均值。 |  |  |  |
|  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为 8 分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类，达到 1 种，得 3 分；达到 3 种，得 5 分；达到 3 种以上，得 8 分。 |  | 装配式建筑设计专篇 |  |
|  | 7.2.17 | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材，评价总分值为 12 分，并按下列规则分别评分并累计： |  | 建筑设计说明 结构设计说明 可循环材料用量比例计算 |  |
|  |  | 1 可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分： 1) 住宅建筑达到 6% 或公共建筑达到 10%, 得 3 分； 2) 住宅建筑达到 10% 或公共建筑达到 15%, 得 6 分。 |  |  |  |
|  |  | 2 利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分： 1) 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于 50%, 得 3 分； 2) 选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于 30%, 得 6 分。 |  |  |  |
|  | 7.2.18 | 选用绿色建材，评分总分值为12 分。绿色建材应用比例不低于30%，得4 分;不低于 50%，得8 分;不低于70%，得 12 分。 |  | 结构设计说明 |  |
| 提高与创新 | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件，评价分值为 10 分，并按下列规则评分∶ 1 主体结构采用钢结构、木结构，得 10 分； 2 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%，得 5 分;达到 50%，得10 分。 |  | 结构设计说明 结构计算书 |  |
|  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新、性能提升以及适合山东省地方特色的技术，并有明显效益，评价总分值为 40 分。每采取一项，得 10 分，最高得 40 分。 |  | 结构施工图 结构设计说明 |  |

- 暖通专业（仅在暖通专业图纸中体现）

| 指标 | 条文 | 技术要求 | 自评 分值 | 得分依据 | 主要技术 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本规定 | 3.2.8 | 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例：一星级达到围护结构提高5%，或负荷降低5%；二星级达到围护结构提高10%，或负荷降低10%；三星级围护结构提高20%，或负荷降低15%。 | 是否 达标 | 建筑设计说明 节能计算书 节能设计专篇 负荷计算书 | 示例：本项目外墙选用***，传热系数**比现行居住建筑节能标准提高**；屋面选用***，传热系数**，比现行居住建筑节能标准提高**；外窗选用***，传热系数**，比现行居住建筑节能标准提高**。或经负荷计算，本项目供暖空调负荷降低**。 |
| 安全耐久 | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分（暖通专业仅评价第2款和第3款）。 |  | 暖通设计说暖通平面图 |  |
|  |  | 2 建筑结构与建筑设备管线分离，得7分； |  |  |  |
|  |  | 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，得4分。 |  |  |  |
| 健康舒适 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境，评价总分值为 8 分。 |  | 建筑平面图 暖通设计说明暖通平面图 |  |
|  |  | 1 采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到 30% ，得 2分;每再增加 10%，再得1分，最高得8 分。 |  |  |  |
|  |  | 2 采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785 规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到 60%，得5分;每再增加 10%，再得1分，最高得8 分。 |  |  |  |
| 资源 节约 | 7.2.4 | 优化建筑围护结构的热工性能，评价总分值为15分（暖通专业仅评价第2款）。 |  | 节能计算书 节能设计专篇 负荷计算书 |  |
|  |  | 2 建筑供暖空调负荷降低5%，得5分;降低10%，得 10分;降低15%，得 15分。 |  |  |  |
|  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行山东省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》 DB37/5155的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求，评价总分值为10分，按表 7.2.5的规则评分。 |  | 暖通设计说明 暖通设备表 |  |
|  | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，评价总分值为5分，并按以下规则分别评分并累计： |  | 暖通设计说明 暖通设备表 风道系统的单位风量耗功率计算书 耗电输热比计算书 |  |
|  |  | 1 风量大于10000m³/h的通风或空调系统，其风道系统的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定低20%； |  |  |  |
|  |  | 2 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。 |  |  |  |
|  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑能耗，评价总分值为10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%,得5分；降低20%,得10分。 |  | 暖通设计图 电气设计图 建筑能耗降低比例计算 |  |
|  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为10分，按表7.2.9的规则评分。 |  | 暖通设计图 给排水设计图 电气设计图 可再生能源利用率计算书 |  |
| 提高与创新 | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%,得10分；每再降低10%,再得5分，最高得30分。 |  | 建筑设计说明 暖通设计图 节能计算书 节能设计专篇 围护结构提高比例计算书或建筑供暖空调负荷降低比例计算书或能耗模拟计算书 |  |
|  | 9.2.7 | 进行碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值12分。 |  | 碳排放计算分析报告 |  |
|  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新、性能提升以及适合山东省地方特色的技术，并有明显效益，评价总分值为 40 分。每采取一项，得 10 分，最高得 40 分。 |  | 暖通施工图 暖通设计说明 |  |

- 给排水专业（仅在给排水专业图纸中体现）

| 指标 | 条文 | 技术要求 | 自评 分值 | 得分依据 | 主要技术 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 规定 | 3.2.8 | 节水器具用水效率等级：一星级达到3级；二星级和三星级达到2级。 | 是否 达标 | 给水排水设计说明 | 示例：本项目采用用水效率等级为**级节水器具，其中大便器用水效率等级**，水嘴用水效率等级**，淋浴器用水效率等级**……。 |
| 安全耐久 | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为 18 分（给排水专业仅评价第2款和第3款）。 |  | 给排水设计说明 给排水平面图 |  |
|  |  | 2 建筑结构与建筑设备管线分离，得 7 分； |  |  |  |
|  |  | 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，得 4 分。 |  |  |  |
|  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为 10 分（给排水专业仅评价第1款和第3款）。 |  | 给排水设计说明 给排水材料表 |  |
|  |  | 1 室内给水系统采用耐腐蚀、抗老化、耐久等综合性能好的铜管、不锈钢管、塑料管道等，得2 分 |  |  |  |
|  |  | 3 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性;不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，得5分。 |  |  |  |
| 健康 舒适 | 5.2.3 | 生活用水的水质符合国家现行相关标准的规定，评价总分值为 8分。 |  | 给水排水设计说明 |  |
|  |  | 1 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水的水质符合国家现行相关标准的规定，得6 分; |  |  |  |
|  |  | 2 在满足第1款要求的基础上，景观水体、非传统水源的水质符合国家现行相关标准的规定，得8 分。 |  |  |  |
|  | 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求，评价总分值为 9分。 |  | 给水排水设计说明 储水设施详图 给排水设备表 |  |
|  |  | l 使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，得4 分； |  |  |  |
|  |  | 2 采取保证储水不变质的措施，得5分。 |  |  |  |
|  | 5.2.5 | 给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，评价总分值为8分。 |  | 给水排水设计说明 |  |
|  |  | 1 非传统水源、消防管道和设备设置明确、清晰的永久性标识，得5 分; |  |  |  |
|  |  | 2 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，得8分。 |  |  |  |
| 生活 便利 | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，评价总分值为 7分。 |  | 给水排水设计说明 给排水平面图 给排水设备表 |  |
|  |  | 1 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，得3分； |  |  |  |
|  |  | 2 利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5%，得3分； |  |  |  |
|  |  | 3 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询，得3分。 |  |  |  |
| 资源 节约 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为15分。 |  | 给水排水设计说明 |  |
|  |  | 1 全部卫生器具的用水效率等级达到 2 级，得8分。 |  |  |  |
|  |  | 2 50% 以上卫生器具的用水效率等级达到 1 级且其他达到 2 级，得12分； |  |  |  |
|  |  | 3 全部卫生器具的用水效率等级达到 1 级，得15分。 |  |  |  |
|  | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术，评价总分值为12分。 |  | 给水排水设计说明 暖通设计说明 景观给排水设计说明 景观给排水平面图 景观设备表 |  |
|  |  | 1 绿化灌溉采用节水设备或技术，并按下列规则评分： |  |  |  |
|  |  | 1) 采用节水灌溉系统，得3分； |  |  |  |
|  |  | 2) 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物，得5分。 |  |  |  |
|  |  | 2 空调冷却水系统采用节水设备或技术，并按下列规则评分： |  |  |  |
|  |  | 1) 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得3分； |  |  |  |
|  |  | 2) 采用无蒸发耗水量的冷却技术，得5分； |  |  |  |
|  |  | 3设有空调冷凝水收集系统和装置，并对其加以有效利用，得2分。 |  |  |  |
|  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%, 且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为8分。 |  | 景观总平面图室内外给排水设计图 |  |
|  |  | 1 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得4分； |  |  |  |
|  |  | 2 利用水生动、植物保障室外景观水体水质，得4分。 |  |  |  |
|  | 7.2.13 | 使用非传统水源，评价总分值为15分。 |  | 给水排水设计说明 景观给排水设计说明 |  |
|  |  | 1 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 40%，得 3 分;不低于 50%，得4分; 不低于60%，得5分; |  |  |  |
|  |  | 2 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%，得3分;不低于40%，得4 分;不低于50%，得5分; |  |  |  |
|  |  | 3 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%，得3分;不低于30%，得4分;不低于40%，得5 分。 |  |  |  |
| 环境 宜居 | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为10 分。场地年径流总量控制率达到60%，得 3分;达到70%，得7 分;达到75%，得10 分。 |  | 给排水设计说明 景观设计图 海绵城市设计图 |  |
| 提高与创新 | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新、性能提升以及适合山东省地方特色的技术，并有明显效益，评价总分值为 40 分。每采取一项，得 10 分，最高得 40 分。 |  | 给排水施工图 给排水设计说明 |  |

- 电气专业（仅在电气专业图纸中体现）

| 指标 | 条文 | 技术要求 | 自评 分值 | 得分依据 | 主要技术 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 耐久 | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。 |  | 建筑总平面图 电气平面图 | 示例：本项目室外交通采用人车分流设计，且步行步行和自行车交通系统设有照明，照明质量满足要求。 |
|  | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为 18 分（电气专业仅评价第2款和第3款）。 |  | 电气设计说明 电气平面图 |  |
|  |  | 2 建筑结构与建筑设备管线分离，得 7 分； |  |  |  |
|  |  | 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，得 4 分。 |  |  |  |
|  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为 10 分（电气专业仅评价第2款和第3款）。 |  | 电气设计说明 电气材料表 |  |
|  |  | 2 电气系统采用与建筑物同寿命电线电缆，得 3 分; |  |  |  |
|  |  | 3 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性;不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，得5分。 |  |  |  |
| 生活 便利 | 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理，评价分值为8分。 |  | 智能化设计图 |  |
|  | 6.2.7 | 设置 PM10、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能，评价分值为5分 |  | 智能化设计图 |  |
|  | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，评价总分值为 7分。 |  | 电气设计说明 电气平面图 电气设备表 |  |
|  |  | 1 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，得3分； |  |  |  |
|  |  | 2 利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5%，得3分； |  |  |  |
|  |  | 3 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询，得3分。 |  |  |  |
|  | 6.2.9 | 具有智能化服务系统，评价总分值为9分。 |  | 智能化设计图 |  |
|  |  | 1 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能，得3分； |  |  |  |
|  |  | 2 具有远程监控的功能，得3分； |  |  |  |
|  |  | 3 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能，得3分 |  |  |  |
| 资源 节约 | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施，评价总分值为10分。 |  | 电气设计说明 暖通设计说明 电气平面图电气设备表 暖通设备表 给排水设备表 照明功率密度计算书 |  |
|  |  | 1 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的目标值，得3分； |  |  |  |
|  |  | 2 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节，得1分； |  |  |  |
|  |  | 3 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求，得1分； |  |  |  |
|  |  | 4 干式变压器选择非晶合金铁芯型，得1分; |  |  |  |
|  |  | 5 对垂直电梯，具有群控、变频调速拖动、能量再生回馈两项以上技术，得1分； |  |  |  |
|  |  | 6 空调冷（热）源系统采取节能控制措施，得1分； |  |  |  |
|  |  | 7 电开水器等电热设备设置定时控制装置，得1分； |  |  |  |
|  |  | 8 供电半径不大于200m，得1分。 |  |  |  |
| 环境宜居 | 8.2.7 | 建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为10 分（电气专业仅评价第2款）。 |  |  |  |
|  |  | 2 室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准 《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163 的规定，得5分。 |  |  |  |
| 提高与创新 | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新、性能提升以及适合山东省地方特色的技术，并有明显效益，评价总分值为 40 分。每采取一项，得 10 分，最高得 40 分。 |  | 电气施工图 电气设计说明 |  |